РОССИЯ

ЗАО «Полаир-Недвижимость»

- CПЛИТ-СИСТЕМА

- ХОЛОДИЛЬНАЯ

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»:

№ ТС RU С-RU.

Выдан органом по сертификации АНО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ» (аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МХ11. выдан  05.11.2013) по

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ТС № RU Д-RU

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис АО «Полаир»

(495) 937-64-07 (многоканальный)

kachestvo@ polair.com

http://www.polair.com

- Производственная база: ЗАО «Полаир-Недвижимость»

123022, Россия, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 41 офис АО «Полаир»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс (83631) 5-83-00 - 5-83-09 / (83631) 5-83-11

- СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

- 1.  Описание и работа изделия

1.1. Назначение изделия							            	 3

1.2. Технические данные								            3

1.3. Устройство и работа изделия							            3

- 2.   Паспортные данные

2.1. Комплектность поставки								14

2.2. Свидетельство о приемке								14

2.3.  Гарантия изготовителя								15

- 3.   Использование по назначению

3.1. Общие указания									15

3.2. Эксплуатация 									            15

3.3. Меры безопасности									16

3.4. Правила монтажа									16

3.5. Порядок работы									17

3.6. Возможные неисправности и способы их устранения		                       18

3.7. Правила хранения									18

3.8. Транспортирование									18

3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите

окружающей среды                                                                                                  18

- 4.   Техническое обслуживание

4.1. Общие указания 									18

- 5.   Приложения

5.1. Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию (образец)				21

5.2. Приложение Б. Акт технического состояния (образец)			           23

5.3. Приложение С. Описание процесса программирования

(прилагается)

5.4. Приложение В. Настройка вариатора скорости (прилагается)

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления

с устройством, правилами эксплуатации сплит-системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в "Руководство по эксплуатации" необходимые изменения в любое время.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению предприятия-изготовителя.

Настоящее "Руководство по эксплуатации " включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации" и четко следовать его указаниям

Предприятие-изготовитель полностью снимает с себя ответственность за вред, причиненный людям или материальным ценностям вследствие несоблюдения предписаний данного "Руководство по эксплуатации".

Не теряйте данное "Руководство по эксплуатации" с  целью  дальнейшего использования.

- 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Назначение изделия

Сплит-системы холодильные (далее "сплит-системы") среднетемпературные (тип SM…) и низкотемпературные (тип SB…) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Сплит-системы изготовлены в климатическом исполнении "У2"  для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от 10 до 40°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно;

- не ниже минус 10°С и относительной влажности 75(±5)% - уличный вариант (U).

- 1.2. Технические данные

Основные технические характеристики сплит-систем представлены в табл.1.

Температура во внутреннем объеме, создаваемая сплит-системами типов:

SМ … от минус 5 до 5С;

SВ … не выше минус 18С

- 1.3. Устройство и работа изделия

Сплит-система  состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутренний блок – воздухоохладитель – состоит из батареи испарителя с вентиляторами и отделителя жидкости. Наружный  (компрессорно-конденсаторный) блок  (ККБ) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой, конденсатора, фильтра-осушителя, реле высокого давления (только для моделей  типоразмера 2,3), заключенных в корпус. На лицевой панели корпуса расположен щиток управления.

На щитке управления находятся элементы управления и контроля: общий выключатель с подсветкой и  блок управления, программирование и управление которым может производиться  дистанционной клавиатурой.

Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автома-тическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Сплит-система оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим отводом образующейся влаги за пределы внутреннего объема камеры.

Все элементы гидросистемы холодильной машины должны быть соединены герметично.

- Таблица 1 – технические характеристики сплит-систем

| Тип | Наименование параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодо произ-водите льность Вт, не менее |  |  | Номи наль ный ток, А |  | Потреб ляемая мощ- ность, Вт, не более |  | Расход эл.эер гии за сутки. кВт.ч, не более |  |  | Система эл.пита ния |  |  |  | Рекомендуемый объем камеры холодиль ной, м3, |  | Габаритные размеры, мм 1 - LxBxH 2 - LxBxH |  | Масса кг 1 2 | Рекомен-дуемая доза заправки хлад –агента (R404A), г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднетемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SМ109 | 836 |  | 4,3 |  |  | 600 |  | 10 |  | + |  |  |  |  | 6,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 44 |  |  | 560 |
| SМ111 | 893 |  | 3,8 |  |  | 760 |  | 12 |  | + |  |  |  |  | 9,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 44 |  |  | 570 |
| SМ113 | 1073 |  | 4,6 |  |  | 1000 |  | 15 |  | + |  |  |  |  | 12,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 48 |  |  | 575 |
| SМ115 | 1191 |  | 5,8 |  |  | 1180 |  | 18 |  | + |  |  |  |  | 15,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 48 |  |  | 575 |
| SМ218 | 1609 |  | 6,5 |  |  | 1220 |  | 19 |  | + |  |  |  |  | 19,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 56 |  |  | 930 |
| SМ222 | 1918 |  | 4,0 |  |  | 1700 |  | 26 |  |  |  |  | + |  | 24,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 56 |  |  | 945 |
| SМ226 | 2154 |  | 5,0 |  |  | 2200 |  | 28 |  |  |  |  | + |  | 30,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 56 |  |  | 860 |
| SМ232 | 3095 |  | 6,2 |  |  | 3000 |  | 36 |  |  |  |  | + |  | 38,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 71 |  |  | 840 |
| SM337 | 3307 |  | 5,0 |  |  | 2150 |  | 35 |  |  |  |  | + |  | 40,0 |  | 800x480x500 790x420x800 |  | 33 72 |  |  | 1600 |
| SM342 | 3726 |  | 6,3 |  |  | 3100 |  | 45 |  |  |  |  | + |  | 50,0 |  | 800x480x500 790x420x800 |  | 33 72 |  |  | 1500 |
| Низкотемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SВ108 | 807 | 4,5 |  |  | 1000 |  | 17 |  | + |  |  |  |  | 4,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 48 |  |  | 750 |  |
| SВ109 | 935 | 6,0 |  |  | 1200 |  | 25 |  | + |  |  |  |  | 6,0 |  | 415х420х284 490х315х704 |  | 13 50 |  |  | 500 |  |
| SВ211 | 1263 | 6,6 |  |  | 1300 |  | 26 |  | + |  |  |  |  | 10,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 58 |  |  | 750 |  |
| SВ214 | 1485 | 4,5 |  |  | 1700 |  | 27 |  |  |  |  | + |  | 12,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 67 |  |  | 900 |  |
| SВ216 | 1709 | 5,0 |  |  | 2100 |  | 30 |  |  |  |  | + |  | 16,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 59 |  |  | 900 |  |
| SВ220 | 2050 | 5,0 |  |  | 2200 |  | 32 |  |  |  |  | + |  | 20,0 |  | 715х420х284 790х315х704 |  | 19 71 |  |  | 800 |  |
| SB328 | 2660 | 4,4 |  |  | 2300 |  | 30 |  |  |  |  | + |  | 28,0 |  | 800x480x500 790x420x800 |  | 33 72 |  |  | 1450 |  |
| SB331 | 3070 | 5,6 |  |  | 3200 |  | 40 |  |  |  |  | + |  | 36,0 |  | 800x480x500 790x420x800 |  | 33 86 |  |  | 1300 |  |

Примечание:

1.  Расход  электроэнергии – при температуре окружающей среды 26°С;

- Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды 32°С;

- При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру, рекомендуемый объем камеры выбирается  в 1,5 раза больше, чем в случае установки одной сплит-системы данного типа.

4.  Система эл. питания: 1 – 1/N/PE   230B  50Гц , 2 -  3/N/РЕ   400В  50Гц

(допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального напряжения).

5.  Габаритные размеры: 1 - воздухоохладитель, 2 – внешний блок;

6.  Хладагент R404А – смесь фреонов: R134а-4%, R143а-52%. R125-44%.

- Описание электрической схемы

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 1- 10.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

А1     - регулятор электронный

А2     - регулятор скорости вращения

QG     - выключатель с подсветкой

MC     - электродвигатель компрессора

MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

MVE     - электродвигатель вентилятора испарителя

RK1      - датчик температуры охлаждаемого объема

RK2      - датчик температуры батареи испарителя

RK3      - датчик температуры регулятора вращения

K1      - пускатель магнитный компрессора

K2      - пускатель магнитный  ТЭНов

К3      - пусковое реле

TR1     - датчик-реле температуры (на температуру 5°С)

Сr , Cs       -  конденсатор (рабочий, пусковой)

ES     - ТЭН оттаивания батареи испарителя

EB     - ТЭН поддона

ЕSC     - ПЭН трубки слива

EC     - подогрев контроллера

EMC     - подогрев компрессора

РМ      - реле давления

КВ      - клавиатура дистанционная

Сплит-система питается от силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска в работу необходимо включить выключатель QG или нажать на  клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ!  При использовании дистанционного регулирования нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже  если сплит-система работает в режиме ожидания (OFF на дисплее).

Уличный вариант сплит-системы не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 10С. При длительном перерыве в работе при пониженной  температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечение 7 – 8 часов (время прогрева картера

компрессора), включить выключатель QG. Настройка вариатора скорости – см. Приложение В.

ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить  в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

,.

Рис.1. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM1…S, SB1…S, SM2…S, SB2…S, SM1…P, SB1…P, SM2…P, SB2…P.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная сплит-систем с дистанционным управлением типа SM1…SFD, SB1…SFD, SM2…SFD, SB2…SFD, SM1…PD, SM2…PD.

Рис.2. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM3…S, SB3…S.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM1…SD, SB1…SD, SM2…SD, SB2…SD, SM1…PD, SB1…PD, SM2…PD, SB2…PD.

Рис.5. Схема электрическая принципиальная сплит-систем - уличный вариант (типы SM1… SFU, SB1…SFU, SM2…SFU, SB2…SFU), SM1…PU, SM2…PU).

Рис.4. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM3…SD, SB3…SD..

Рис.5. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM1…SU, SB1…SU, SM2…SU, SB2…SU, SM1…PU, SB1…PU, SM2…PU, SB2…PU.

Рис.6. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM3…SU, SB3…SU..

Рис.7. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM1…SDU, SB1…SDU, SM2…SDU, SB2…SDU, SM1…PDU, SB1…PDU, SM2…PDU, SB2…PDU.

Рис.6. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  SM3…SDU, SB3…SDU..

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Комплектность поставки

В комплект поставки входит воздухоохладитель, компрессорно-конденсаторный  блок (ККБ) и вместе с ними следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

- Таблица 2 – комплектность

| Наименование | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Типоразмер 1 | Типоразмеры 2,3 |

1.Руководство по эксплуатации 			1			1

2.Кронштейн навески	    				1			1

3.Трубка слива						1			1

4.Трубка соединительная медная (5 м) 		2			2

5.Трубка «армафлекс»(5 м)				1			1

6.Уголок *                                   				4			4

7.Винт самонарезающий 4,0х13 			5			8

8.Винт самонарезающий 4,0х16 			5 			5

9.Винт самонарезающий 4,0х25			10			16

10.Болт 6х20 *                                                             4                              4

11.Шайба 6 Г *                                                             4                              4

12.Шайба 6 *                                                                4                              4                        13.Светильник светодиодный                                    1                              1

14.Выключатель освещения                                      1                              1

15.Кабель ПВС 3х0,75  (8 м)                                      1                              1

* - только для линейки Standard  1 и 2 типоразмера

- 2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

- Сплит-система типа ________________заводской номер______________

соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска________________20       г.

- Ответственный за приемку____________________

М.П.                        			(подпись)

2.3. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие cплит-системы требованиям технических условий 107-2007 ИТВН 701411.000 "Машины холодильные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийный срок эксплуатации сплит-системы - 12 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения холодильной машины - 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и  эксплуатации, не менее - 12 лет.

Гарантия действительна при наличие следующих документов:

- Руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);

- акта технического состояния (образец в Приложении Б);

- договора на техническое обслуживание со  специализированной организацией.

Гарантийные обязательства не представляются, если:

- не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанные в Руководстве по эксплуатации;

- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильной машины выполнено организацией,  не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;

- изделие было подвергнуто конструкторским изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем.

- 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- 3.1. Общие указания

В "Руководстве по эксплуатации" излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания сплит-системы в период ее прямого использования.

Для правильной эксплуатации продукт необходимо загружать в холодильную камеру с температурой не более чем на 5°С выше, чем температура хранения.

Стремиться к тому, чтобы дверь холодильной камеры оставалась открытой как можно меньше времени.

Продукт следует размещать таким образом, чтобы он не мешал воздушному потоку циркулировать через воздухоохладитель.

Продолжительность срока службы сплит-системы и ее безопасность в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

- 3.2. Эксплуатация

Cплит-система должна использоваться  в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры (торговая марка «POLAIR») для хранения предварительно охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.

В случае использования  сплит-системы по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам вследствие несоответствующей, неправильной или нерациональной эксплуатации.

- 3.3. Меры безопасности

Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического регламента  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического Регламента  ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также  ГОСТ 23833, ГОСТ IEC 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

- Запрещается использовать сплит-систему во взрывоопасной атмосфере.

- Запрещается мыть сплит-систему под струей воды или с использованием вредных веществ.

- Запрещается ставить на агрегат сосуды с жидкостью.

- Запрещается использовать агрегат вблизи источников тепла или влаги.

- Не позволяйте находиться посторонним лицам и детям рядом с работающей сплит-системой.

- В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы  об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через УЗО  с номинальным током 16А  и номинальным отключающим дифференциальным током 30mA  и через автоматический выключатель  с номинальным током  для машин: 1 типоразмера корпуса  – 6,3А, 2 типоразмера корпуса – 10А. Выключатель должен отключать все полюса питания и иметь зазор между контактами в отключенном состоянии не менее 3мм.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.

ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом (для однофазных моноблоков шнур ПВС3*1,5, для трехфазных моноблоков шнур ПВС5*1,5 или аналогичными).

ВНИМАНИЕ! При повреждении светильник  может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой  или аналогичным квалифицированным лицом на светильник СБО-7/ЖКХ LED. Корпус светильника должен быть заземлен через кабель питания светильника.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы сплит-системы или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить сплит-систему и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ,  ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СПЛИТ-СИСТЕМУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

Перед любым видом технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети.

3.4. Правила монтажа

МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Сплит-система уличного исполнения должна быть установлена под навесом (температура окружающего воздуха не ниже минус 10°С и относительная влажность 75(±5)%).

Рекомендуемое соотношение обьемов камеры и помещения – 1 к 3,5. При несоответствии помещение необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.

ВНИМАНИЕ! При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру рекомендуется  располагать их на одной стороне камеры или на противоположных сторонах при условии, что их воздухопотоки не будут попадать друг на друга.

Установка наружного блока (ККБ) сплит-системы должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка  и пола помещения.

ВНИМАНИЕ!  Длина соединительных труб между наружным блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком) должна быть не более 10 м.

Наружный блок сплит-системы не должен подвергаться солнечному облучению. 	Не допускается установка отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м.

Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с  установленной на нем сплит-системой, должен быть выровненным  в горизонтальной плоскости.

При несоблюдении указанных  требований предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Установка сплит-системы:

-    закрепить нижний  кронштейн навески на ККБ крепежом (винт 4х 13);

- просверлить отверстия на боковой стенке (панели) камеры согласно

посадочных мест на кронштейнах навески ККБ;

-     закрепить кронштейны навески ККБ крепежными элементами (винт 4Х25);

-     установить уголки на воздухоохладителе (болт, шайба) - только для линейки Standard;

- просверлить отверстия в верхней (потолочной) панели камеры на расстоянии

минимально близком от ККБ, согласно посадочных мест уголков крепления;

-    закрепить воздухоохладитель крепежными элементами;

-    надеть трубку слива воды на штуцер воздухоохладителя;

- трубы возврата хладагента, проходящие по внешней поверхности

холодильной камеры, должны быть утеплены  теплоизолирующим материалом;

-     соединить разъемы соединительных труб с соответствующими разъемами на ККБ и воздухоохладителе (перед затягиванием следует убедиться , что нет перекоса в резьбовом соединении), в результате чего вся система заполнится хладагентом из ККБ – только для линейки Professionale;

- соединительные кабели электропроводки, закрепленные на ККБ,

подсоединить на соответствующие контакты клеммника воздухоохладителя

согласно схеме электрической соединений;                                                                                            - подсоединить питающий кабель (трехжильный с заземляющим проводом для однофазных моноблоков и пятижильный с заземляющим проводом для трехфазных моноблоков) к электрощитку с автоматическим выключателем в соответствии с маркировкой проводов, фазные провода (L1,L2,L3) – на контакты автоматического выключателя, синий нейтральный провод (N) к нейтральному зажиму проводки, желто-зеленый провод заземления (PE) к болту заземления, соединенному с контуром заземления.

-произвести монтаж освещения камеры  через автоматический выключатель, питающий сплит-систему:  выключатель  поз. 14, светильник поз. 13 с помощью кабеля поз. 15 (см. комплектность); Корпус светильника заземлить через кабель питания светильника.

- проверить сопротивление между  болтом заземления и металлическими частями сплит-системы, которое должно быть не более 0,1 Ом;

- проверить сопротивление изоляции между фазными, нейтральными  проводами питания и корпусом сплит-системы, которое должно быть не менее 2мОм;

- после запуска  необходимо проверить работу холодильной системы, при необходимости произвести дозаправку.

- 3.5. Порядок работы

ВНИМАНИЕ!  После транспортирования или хранения при отрицательных температурах изделие необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24ч.

Включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить  клавишный выключатель на щитке управления или нажать клавишу ON/OFF  на клавиатуре. При этом должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры.

Через 10 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры или дистанционной клавиатуры (описание процесса см. в Приложении С).

При установке двух однотипных сплит-систем  в одну камеру необходимо отрегулировать температурные уставки на электронных блоках для обеспечения их одновременной работы.

В случае образования большой толщины "снеговой шубы" на испарителе включить кнопку принудительного оттаивания (см. Приложение С).

- 3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.

- 3.7. Правила хранения

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С. Срок  хранения - не более 6 месяцев.

- 3.8. Транспортирование

Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое вертикальное положение упакованного изделия.

- КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке сплит-системы на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания

Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает  в себя контроль за температурой, создаваемой во внутреннем объеме,  и исправной работой всех элементов сплит-системы.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию:

ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети, отключив автоматический выключатель.

- проверка правильности размещения и установки сплит-системы;

- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);

- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;;

- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов;

- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на винтовых соединениях;

- проверка напряжения питающей сети, целостности изоляции проводов и кабеля питания;

- наличие и состояние заземления, переходное сопротивление между зажимом заземления и металлическими частями сплит-системы должно быть не более 0,1Ом.

После проведения технического обслуживания проверить::

- цикличность работы холодильной системы, вращение вентиляторов, отсутствие снеговой «шубы» на ребрах испарителя;

- параметры программы контроллера и их перенастройку  (при необходимости)..

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться  по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис АО «Полаир»

(495) 937-64-07 (многоканальный)

е-mail: kachestvo@рolair.com

web site: www.polair.com

- Таблица 3 - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |

1.Холодильная машина не работает,    Нет электропитания	 	Проверить состояние

не горит лампочка «сеть».                     на клеммах клавишного	сетевого кабеля и при

выключателя	                       необходимости отремон-

тировать.

Проверить состояние

клеммных соединений

выключателя и при

необходимостии  затя-

нуть винты на клеммах

2.Холодильная машина работает         Частая загрузка камеры         Исключить загрузку

долго или непрерывно. В охлаж-           теплыми продуктами	           камеры горячими и

даемом объеме (далее: камера)					           теплыми продуктами.

не поддерживается устойчиво					           Уменьшить грузооборот

заданная  температура                  					           продуктов.

Слишком частое откры-         Уменьшить частоту

вание дверей		           открывания дверей.

Испаритель покрыт	           Провести оттайку испа-

толстым слоем льда	           рителя, уменьшив

время между оттайками

Нарушена герметичность	Проверить уплотнение

камеры			           дверей, в случае необ-

ходимости – исправить

Проверить межпанель-

ные стыки.

При наличие зазоров

замазать герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно	При загрузке обеспе-

короткими циклами. В камере                 загружена продуктами	чивать свободный поток

не поддерживается устойчиво						воздуха между

заданная температура             					           стеллажами с

продуктами.

Слишком высокая тем-	Машину эксплуатиро-

пература окружающей	            вать при температуре

среды			           окружающей среды

не выше + 40°С

Нарушена циркуляция	Проверить доступ

воздуха в вентиляторе	воздуха в вентилятор.

конденсатора из-за		Обеспечить зазор

малого расстояния		между верхней

между верхней		частью машины и

частью машины и		потолком помещения

потолком помещения	            не менее 60 cм.

Приложение А.

(образец)

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен "___"_____________20      г.

владельцем холодильной машины_________________________________

(наименование и адрес организации,

_________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество)

и представителем фирменного центра по техническому сервису

_________________________________________________________________

(наименование)

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

- с компрессором______________________________,

изготовленная                                                                        "___"_______20     г.,

пущена в эксплуатацию "___"_______20     г. электромехаником

_________________________________________________________________

(наименование организации,

_________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

оборудования N____, выданное "___"__________г.

_________________________________________________________________

(наименование организации)

и принята на обслуживание механиком   -_________________________________________________________________

(наименование организации,

________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

оборудования N___, выданное "___"___________г.

_________________________________________________________________

(наименование организации)

Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

Представитель центра                                                 (подпись) Ф.И.О.

М.П.

Приложение Б.

(образец)

Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________20    г.

- АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- Настоящий акт составлен______________________________________________

(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______20      г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

(наименование изделия)

________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

(указать в каких условиях хранится изделие)

2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

(указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

7. Для восстановления изделия необходимо:

_______________________________________________________________________

- Акт составлен "___"______20     г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

качества и комплектации изделия)

- М.П.