## ТТХ ММ
Технические характеристики среднетемпературных моноблоков
-5°C...+10°C |  | MM 109 S |  | MM 111 S |  | MM 113 S |  | MM 115 S |  | MM 218 S |  | MM 222 S |  | MM 226 S |  | MM 232 S
корпус |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
масса нетто, кг |  | 57 |  | 57 |  | 61 |  | 61 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75
масса брутто, кг |  | 84 |  | 84 |  | 88 |  | 88 |  | 133 |  | 133 |  | 133 |  | 133
упаковка, см |  | 563x879x914 |  | 563x879x914 |  | 563x879x914 |  | 563x879x914 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908
напряжение |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 380/3/50 |  | 380/3/50 |  | 380/3/50
макс.энергопотр. квт |  | 0.46 |  | 0.56 |  | 0.67 |  | 1.056 |  | 1.21 |  | 1.02 |  | 1.8
хладагент R-22, кг |  | 0.72 |  | 0.525 |  | 0.675 |  | 0.675 |  | 0.975 |  | 1 |  | 1.025
компрессор
фирма |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique
модель |  | CAE9450T |  | CAE9460T |  | CAJ9480T |  | CAJ9510T |  | CAJ9510T |  | TAJ4517T |  | TAJ4519T |  | TAH2511
тип |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2
поверхность, м2 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 11.14 |  | 11.14 |  | 11.14 |  | 11.14
вентиляторы |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об.
диаметр, мм |  | 254х28˚ |  | 254х28˚ |  | 254х28˚ |  | 254х28˚ |  | 254х28˚ |  | 254х28˚ |  | 254х28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1800
воздухоохладитель
тип оттайки |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН
шаг ребер, мм |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6
поверхность, м2 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 8.93 |  | 8.93 |  | 8.93 |  | 8.93
вентиляторы |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
мощность, Вт |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об. |  | 18w/2600об.
диаметр, мм |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 1800
производит., м3/ч |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200
длина струи, м |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 9.5
электро кабели
внешний силовой |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5
освещение камеры |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75
Таблица подбора |  | MM 109 S |  | MM 111 S |  | MM 113 S |  | MM 115 S |  | MM 218 S |  | MM 222 S |  | MM 226 S |  | MM 232 S
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3
+10°C | 20°C | 1174 | 10.5 | 1362 | 12.5 | 1659 | 17.375 | 1833 | 19.75 | 2280 | 25.5 | 2718 | 32.875 | 3154 | 40.625 | 3868 | 52.875
| 25°C | 1117 | 9.75 | 1296 | 12.125 | 1579 | 16.25 | 1744 | 18.5 | 2175 | 24.125 | 2605 | 30.875 | 3017 | 38.125 | 3740 | 51
| 30°C | 1059 | 9 | 1229 | 11.25 | 1497 | 15 | 1651 | 17.25 | 2067 | 22.625 | 2485 | 28.875 | 2870 | 35.5 | 3600 | 48.5
| 35°C | 1000 | 8.375 | 1159 | 10.375 | 1412 | 13.875 | 1556 | 15.875 | 1955 | 21.25 | 2357 | 26.75 | 2715 | 32.875 | 3482 | 46.375
| 40°C | 939 | 7.625 | 1087 | 9.375 | 1324 | 12.5 | 1457 | 14.5 | 1840 | 19.75 | 2223 | 24.75 | 2553 | 30
| 45°C | 877 | 6.875 | 1014 | 8.5 | 1234 | 11.25 | 1355 | 13 | 1722 | 18.25 | 2083 | 22.875 | 2386 | 27.25
+5°C | 20°C | 1118 | 9.75 | 1194 | 10.75 | 1470 | 14.625 | 1635 | 17 | 2024 | 22.125 | 2393 | 27.375 | 2828 | 34.75 | 3491 | 45.75
| 25°C | 966 | 8 | 1133 | 10 | 1396 | 13.625 | 1551 | 15.875 | 1926 | 20.875 | 2292 | 25.75 | 2700 | 32.5 | 3381 | 44.625
| 30°C | 912 | 7.25 | 1070 | 9.25 | 1318 | 12.5 | 1464 | 14.625 | 1825 | 19.625 | 2183 | 24.125 | 2561 | 30.125 | 3242 | 42.125
| 35°C | 858 | 6.625 | 1006 | 8.5 | 1238 | 11.375 | 1374 | 13.25 | 1720 | 18.125 | 2065 | 22.625 | 2415 | 27.625 | 3110 | 39.75
| 40°C | 802 | 6.125 | 939 | 7.625 | 1156 | 10.25 | 1280 | 11.875 | 1612 | 16.625 | 1940 | 21.125 | 2261 | 25.25 | 3026 | 38.25
| 45°C | 744 | 5.5 | 871 | 6.75 | 1071 | 9.25 | 1184 | 10.625 | 1501 | 15.125 | 1810 | 19.375 | 2101 | 23.125
0°C | 20°C | 875 | 6.75 | 1039 | 8.875 | 1295 | 12.125 | 1448 | 14.375 | 1785 | 19 | 2077 | 22.75 | 2515 | 29.375 | 3115 | 39.875
| 25°C | 828 | 6.375 | 983 | 8.125 | 1225 | 11.125 | 1370 | 13.25 | 1693 | 17.75 | 1987 | 21.625 | 2395 | 27.375 | 3027 | 38.375
| 30°C | 779 | 5.875 | 924 | 7.375 | 1152 | 10.25 | 1287 | 12 | 1598 | 16.5 | 1888 | 20.375 | 2265 | 25.375 | 2895 | 36
| 35°C | 728 | 5.25 | 864 | 6.625 | 1076 | 9.25 | 1202 | 10.875 | 1499 | 15.125 | 1781 | 19 | 2126 | 23.375 | 2755 | 33.25
| 40°C | 677 | 4.75 | 802 | 6.125 | 998 | 8.375 | 1113 | 9.75 | 1398 | 13.625 | 1667 | 17.5 | 1980 | 21.625 | 2646 | 31.625
| 45°C | 624 | 4.125 | 738 | 5.375 | 918 | 7.25 | 1021 | 8.625 | 1293 | 12.125 | 1546 | 15.75 | 1827 | 19.625
-5°C | 20°C | 748 | 5.5 | 899 | 7 | 1136 | 10 | 1272 | 11.75 | 1560 | 16 | 1762 | 18.75 | 2217 | 24.625 | 2738 | 33.25
| 25°C | 704 | 5 | 847 | 6.5 | 1070 | 9.25 | 1197 | 10.75 | 1475 | 14.75 | 1684 | 17.625 | 2107 | 23.125 | 2680 | 32.25
| 30°C | 659 | 4.5 | 792 | 6 | 1000 | 8.375 | 1120 | 9.875 | 1386 | 13.5 | 1596 | 16.5 | 1985 | 21.625 | 2559 | 30.125
| 35°C | 612 | 4.125 | 736 | 5.375 | 928 | 7.375 | 1039 | 8.875 | 1293 | 12.125 | 1500 | 15.125 | 1853 | 20 | 2417 | 27.75
| 40°C | 564 | 3.625 | 677 | 4.75 | 854 | 6.625 | 954 | 7.75 | 1198 | 10.75 | 1396 | 13.625 | 1714 | 18.125 | 2290 | 25.75
| 45°C | 514 | 3.125 | 617 | 4.125 | 777 | 5.875 | 867 | 6.75 | 1099 | 9.5 | 1285 | 12 | 1567 | 16
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.

## ТТХ МBS
Технические характеристики низкотемпературных моноблоков
-15°C…-25°C |  | MB 108 S |  |  | MB 109 S |  |  | MB 211 S |  |  | MB 214 S |  |  | MB 216 S
корпус |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
масса нетто, кг |  | 61 |  |  | 63 |  |  | 77 |  |  | 86 |  |  | 88
масса брутто, кг |  | 88 |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 144 |  |  | 146
упаковка, см |  | 563x879x914 |  |  | 563x879x914 |  |  | 898x988x908 |  |  | 898x988x908 |  |  | 898x988x908
напряжение |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 380/3/50 |  |  | 380/3/50
макс.энергопотр. квт |  | 0.92 |  |  | 1.07 |  |  | 1.24 |  |  | 1.82 |  |  | 1.71
хладагент R-22, кг |  | 0.52 |  |  | 0.525 |  |  | 0.975 |  |  | 1.1 |  |  | 1.3
компрессор
фирма |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique
модель |  | CAJ2439E |  |  | CAJ2464Z |  |  | CAJ2464Z |  |  | TFH2480E |  |  | TFH2511E
тип |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
поверхность, м2 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об
диаметр, мм |  | 254х28˚ |  |  | 254х28˚ |  |  | 254х28˚ |  |  | 254х28˚ |  |  | 254х28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
воздухоохладитель
тип оттайки |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН
шаг ребер, мм |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
поверхность, м2 |  | 4.63 |  |  | 4.63 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об
диаметр, мм |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
длина струи, м |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
электро кабели
внешний силовой |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5
освещение камеры |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75
Таблица подбора |  | MB 108 S |  |  | MB 109 S |  |  | MB 211 S |  |  | MB 214 S |  |  | MB 216 S
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
-15°C | 25°C | 944 | 6.375 | 5.1 | 1110 | 8.375 | 6.7 | 1415 | 12.5 | 10 | 1647 | 15.875 | 12.7 | 2001 | 21.125 | 16.9
| 30°C | 900 | 5.875 | 4.7 | 1055 | 7.625 | 6.1 | 1353 | 11.75 | 9.4 | 1624 | 15.5 | 12.4 | 1918 | 19.875 | 15.9
| 35°C | 854 | 5.375 | 4.3 | 999 | 7 | 5.6 | 1288 | 10.75 | 8.6 | 1526 | 14.125 | 11.3 | 1785 | 17.875 | 14.3
| 40°C | 804 | 4.875 | 3.9 | 941 | 6.375 | 5.1 | 1222 | 9.875 | 7.9 | 1402 | 12.375 | 9.9 | 1641 | 15.75 | 12.6
| 45°C | 751 | 4.25 | 3.4 | 883 | 5.75 | 4.6 | 1155 | 9 | 7.2 | 1288 | 10.75 | 8.6 | 1521 | 14 | 11.2
-20°C | 25°C | 779 | 4.625 | 3.7 | 900 | 5.875 | 4.7 | 1158 | 9 | 7.2 | 1372 | 12 | 9.6 | 1670 | 16.125 | 12.9
| 30°C | 737 | 4.125 | 3.3 | 848 | 5.375 | 4.3 | 1098 | 8.25 | 6.6 | 1344 | 11.625 | 9.3 | 1615 | 15.875 | 12.7
| 35°C | 692 | 3.75 | 3 | 793 | 4.75 | 3.8 | 1036 | 7.375 | 5.9 | 1262 | 10.375 | 8.3 | 1492 | 13.625 | 10.9
| 40°C | 643 | 3.25 | 2.6 | 737 | 4.125 | 3.3 | 972 | 6.75 | 5.4 | 1139 | 8.75 | 7 | 1346 | 11.625 | 9.3
| 45°C | 592 | 2.875 | 2.3 | 681 | 3.625 | 2.9 | 906 | 6 | 4.8 | 1014 | 7.125 | 5.7 | 1210 | 9.75 | 7.8
-25°C** | 25°C | 629 | 3.125 | 2.5 | 742 | 4.25 | 3.4 | 919 | 6.125 | 4.9
| 30°C | 588 | 2.875 | 2.3 | 692 | 3.75 | 3 | 862 | 5.5 | 4.4
| 35°C | 544 | 2.5 | 2 | 639 | 3.25 | 2.6 | 802 | 4.875 | 3.9
| 40°C | 497 | 2.25 | 1.8 | 584 | 2.875 | 2.3 | 740 | 4.25 | 3.4
| 45°C | 446 | 1.875 | 1.5 | 529 | 2.375 | 1.9 | 676 | 3.625 | 2.9
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 и 100 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.
** В специальном исполнении (по дополнительному запросу)