РОССИЯ

ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

МАШИНА  ХОЛОДИЛЬНАЯ

МОНОБЛОЧНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир»

(495) 937-64-07 (многоканальный)

kachestvo @ polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс (83631)  5-83-00 ÷  5-83-09 / (83631) 5-83-11

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Описание и работа изделия

1.1. Назначение изделия								3

1.2. Технические данные								3

1.3. Устройство и работа изделия							3

2.   Паспортные данные

2.1. Комплектность поставки								5

2.2. Свидетельство о приемке								5

2.3. Гарантия изготовителя 								6

3.   Использование по назначению

3.1. Общие указания									6

3.2. Меры безопасности									6

3.3. Правила монтажа									7

3.4. Порядок работы									7

3.5. Возможные неисправности и способы их устранения			7

3.6. Правила хранения									8

3.7. Транспортирование									8

3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите

окружающей среды                                                                                       9

4.   Техническое обслуживание

4.1. Общие указания 									 9

5.   Приложения

5.1. Приложение А. Установка машины						10

5.2. Приложение Б. Акт пуска в эксплуатацию (образец)				11

5.2. Приложение В. Акт технического состояния (образец)			12

5.3. Приложение С. Описание процесса программирования (прилагается)

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления

с устройством, правилами эксплуатации холодильной машины.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание машины имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению   производителя.

Настоящее Руководство включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно 			ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Машины холодильные моноблочные (далее "машины") среднетемпературные (тип ММ…) и низкотемпературные (тип МВ…) предназначены для создания холода в соответствующих холодильных камерах.                                                                           Машины изготовлены в климатическом исполнении "У2"  для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от 10 до 40°С и относительной влажности от 80 до 40 %.

1.2. Технические данные

Основные технические характеристики машин представлены в табл.1.

Температура во внутреннем объеме, создаваемая машинами типов:

ММ … от минус 5 до 5 С;

МВ … не выше минус 18 С

Применяемый хладагент – R404А (R125-44%/R134а-4%/R143а-52%).

1.3. Устройство и работа изделия

Холодильная машина (рис.1) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой (поз.1), линии нагнетания (трубопровод) в составе которой есть змеевик для выпаривания конденсата, конденсатора (поз.2), фильтра-осушителя, испарителя (поз.3), и щитка управления.

На щитке управления находятся элементы управления и контроля:

А – общий выключатель с подсветкой;

Б – контроллер.

Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Машина оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим выпариванием образующейся влаги.

Все элементы гидросистемы холодильной машины соединены герметично.

Рис.1. Общий вид холодильной машины

1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – испаритель.

Таблица 1.    Технические характеристики холодильной машины.

| Тип машины | Наименование параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодо- произ-водите льность Вт, не менее |  | Номи- наль-ный ток, А |  | Потреб- ляемая мощ-ность, Вт, не более | Расход эл.эергии за сутки. кВт.ч, не более | Система эл.питания |  |  |  | Рекомендуе мый объем камеры холодильной, м3, не более |  | Габаритные размеры, мм L x B x H |  | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднетемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММ111 RF |  | 893 |  | 3,8 | 760 | 12 |  | + |  |  |  | 9,0 | 840х420х600 | 44 |  |
| ММ115 RF |  | 1191 |  | 5,8 | 1180 | 18 |  | + |  |  |  | 15,0 | 840х420х600 | 53 |  |
| ММ218 RF |  | 1609 |  | 6,5 | 1220 | 19 |  | + |  |  |  | 19,0 | 840х754х600 | 65 |  |
| ММ226 RF |  | 2154 |  | 5,0 | 2200 | 28 |  |  |  | + |  | 30,0 | 840х754х600 | 66 |  |
| Низкотемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВ109 RF |  | 930 |  | 4,7 | 920 | 25 |  | + |  |  |  | 6,0 | 840х420х600 | 51 |  |
| МВ211 RF |  | 1263 |  | 6,6 | 1300 | 26 |  | + |  |  |  | 10,0 | 840х754х600 | 67 |  |
| МВ214 RF |  | 1485 |  | 4,5 | 1700 | 27 |  |  |  | + |  | 12,0 | 840х754х600 | 77 |  |

Примечание:

- Расход электроэнергии – при температуре окружающей среды 26°С.

- Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды 32ºС.

- Масса заправки хладагента указывается в табличке технических данных,  закрепленной на боковой стороне машины.

4.   Система эл. питания: 1 – 1/N/PE  230B 50Гц, 2 – 3/N/PE 400В 50Гц

(допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального).

Описание электрической схемы

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2.

Для пуска моноблока в работу необходимо включить выключатель с подсветкой QG( поз.А рис.1),  при этом подается напряжение на контроллер (поз.Б рис.1), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить  в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБОЗНАЧЕНИЙ  НА  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СХЕМЕ:

А1        - контроллер

QG       - выключатель клавишный сетевой красный

MC       - компрессор

MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

MVE     - электродвигатель вентилятора испарителя

Q2        - выключатель светильника

HLC      - светильник светодиодный

R1, R2  - датчики температурные

K1         - контактор

К3         - реле ПЗУ

ES         - ТЭН испарителя

ЕSC      - ПЭН трубки слива

XS         - вилка сетевая

PM        - реле давления

На машинах 1 типоразмера эл. двигатели вентилятора MVC и MVE по 1 шт.

Реле давления PM только на машинах 2 типоразмера корпуса.

Рис.2. Схема  электрическая  принципиальная   машины  холодильной.

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Комплектность поставки

В комплект поставки входит машина холодильная моноблочная

и вместе с ней следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

Таблица 2.    Комплектность

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |

- Руководство по эксплуатации 			            1

- Уплотнение изолоновое, м				            0,5

- Светильник светодиодный				            1

- Выключатель освещения				            1

- Вилка сетевая                         				 1

- Трубка дренажная	                                                           1

2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Машина холодильная моноблочная типа ___________заводской номер______

соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска________________20       г.

Ответственный за приемку____________________

М.П.                        			(подпись)

2.3. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие холодильной машины требованиям технических условий 107-2007 ИТВН 701411.000 "Машины холодильные моноблочные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийный срок эксплуатации холодильной машины - 12 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения холодильной машины - 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и  эксплуатации, не менее - 12 лет.

Гарантия действительна при наличие следующих документов:

- Руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);

- акта технического состояния (образец в Приложении Б);

- договора на техническое обслуживание со  специализированной организацией.

Гарантийные обязательства не представляются, если:

- не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанные в Руководстве по эксплуатации;

- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильной машины выполнено организацией,  не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;

- изделие было подвергнуто конструкторским изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Общие указания

В инструкции по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания холодильной машины в период ее прямого использования.

Продолжительность срока службы машины и безопасность ее в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

Внимание! Моноблочная холодильная машина должна использоваться  в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры (торговая марка «POLAIR») для хранения предварительно охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.

В случае использования  машины по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

3.2. Меры безопасности

Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту  ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза).

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с максимальным током расцепления для машин: 1 типоразмера корпуса  – 6,3А,  2 типоразмера -10А.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.

ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом. (для однофазных моноблоков шнур ПВС3*1,5 или аналогичный, для трехфазных моноблоков шнур ПВС5*1,5 или аналогичный)

При несоблюдении указанных  требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить машину и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ,  ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ХОЛОДИЛЬНУЮ  МАШИНУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ МАШИНЫ.

3.3. Правила монтажа

Холодильная машина должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно.

Установка холодильной машины должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка помещения, ширина прохода к машине - не менее 0,7 м.

Холодильная машина не должна подвергаться солнечному облучению.

Не допускается установка вблизи машины отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м. Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с установленной в нем холодильной машиной, должен быть выровненным  в горизонтальной плоскости.

Установка машины на холодильной камере изложена в приложении А.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать машину на стенке, 			противоположной двери камеры.

  - Порядок работы

ВНИМАНИЕ!  После транспортирования или хранения при отрицательных температурах машину необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24 ч.

Вставить вилку сетевого кабеля холодильной машины  в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить  клавишный выключатель на щитке управления. При этом должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры.

Через 5 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры (описание процесса см. в Приложении С).

В случае образования большой толщины "снеговой шубы" на испарителе включить кнопку принудительного оттаивания (см. Приложение С).

3.5. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.

Таблица 3.        ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |

1.Холодильная машина не работает,       Нет электропитания на	       Проверить состояние сетевого

не горит лампочка «сеть».                       клеммах клавишного	       кабеля и при необходимости

выключателя	                    отремонтировать.

Проверить состояние клеммных

соединений выключателя и при

необходимостии затянуть винты

на клеммах.

2.Холодильная машина работает            Частая загрузка камеры	        Исключить загрузку камеры

долго или непрерывно.                              теплыми продуктами	        горячими и теплыми продуктами.

В охлаждаемом объеме					                     Уменьшить грузооборот

(далее: камера) не поддерживается				                     продуктов.

устойчиво заданная  температура.

Слишком частое                           Уменьшить частоту

открывание дверей		        открывания дверей.

Испаритель покрыт		        Провести оттайку испарителя,

толстым слоем льда	        уменьшив время между

оттайками.

Нарушена герметичность	        Проверить уплотнение дверей,

камеры			        в случае необходимости –

исправить.

Проверить межпанельные стыки.									        При наличие зазоров замазать

герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно	        При загрузке обеспечивать

короткими циклами. В камере                 загружена продуктами	        свободный поток воздуха между

не поддерживается устойчиво						        стеллажами с продуктами.

заданная температура.

Слишком высокая	                     Машину эксплуатировать

температура окружающей	        при температуре

среды			        окружающей среды

не выше + 40°С

Нарушена циркуляция	        Проверить доступ воздуха в

воздуха в вентиляторе	        вентилятор. Обеспечить зазор

конденсатора из-за малого          между верхней частью машины

расстояния между верхней          и потолком помещения не менее

частью машины потолком            60 см.

помещения

3.6. Правила хранения

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С.

Срок хранения - не более 6 месяцев.

3.7. Транспортирование

Упакованную холодильную машину допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое положение упакованного изделия.

КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке холодильной машины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания

Для холодильной машины установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает  в себя контроль за температурой, создаваемой машиной,  и исправной работой всех элементов машины.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния машины в момент начала технического обслуживания.

При невыполнении регламентированного технического

обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации (к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры

Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе торгово-холодильного оборудования POLAIR Вы можете направить производителю по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир»

тел. (495) 937-64-07,

kachestvo@polair.com

http://www.polair.com

Приложение А

Установка машины

Установку машины на холодильную камеру необходимо проводить в следующем порядке:

1. Перед установкой машины вырезать в стеновой панели пазы под швеллера и отверстие под сливную трубку.

2. Установить машину в вырезанные пазы под швеллера.

3. Установить потолочную панель камеры и закрепить ее.

4. После установки на стенку камеры моноблок зафиксировать уголками с

внутренней стороны камеры. Установку сливной трубки производить,

предварительно сняв переднюю фронтальную панель.

5.Произвести электрический монтаж холодильной машины:

- вилку сетевую XS (из комплекта поставки) подсоединить к питающему кабелю (трехжильный с заземдяющим проводом для однофазных моноблоков и пятижильный с заземляющим проводом для трехфазных моноблоков);

- выключатель светильника Q2 (из комплекта поставки) закрепить на стенку камеры снаружи около двери и подсоединить к двухжильному кабелю, выходящему из компрессорно-конденсаторного агрегата;

- светильник HLC закрепить собственным крепежом на стенку камеры изнутри, в месте, обеспечивающим оптимальное освещение всего объема, и подсоединить к двухжильному кабелю, выходящему из испарительного блока.

Приложение Б.

| 				         (Образец)

|                                АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|

|	Настоящий акт составлен "___"_____________20     г.

|  владельцем холодильной машины_________________________________

|                                                                  (наименование и адрес организации,

|_________________________________________________________________

|                        должность, фамилия, имя, отчество)

|  и представителем фирменного центра по техническому сервису

|_________________________________________________________________

|                                      (наименование)

|________________________________________________________________

|                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

|

|  в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

|  с компрессором______________________________,

|  изготовленная    ЗАО "Завод Совиталпродмаш"   "___"_______20     г.,

|  пущена в эксплуатацию "___"_______20     г. электромехаником

|_________________________________________________________________

|                                         (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                            фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N____, выданное "___"__________г.

|_________________________________________________________________

|                                       (наименование организации)

|  и принята на обслуживание

|  механиком_______________________________________________________

|                                                        (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                                 фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

|  оборудования N___, выданное "___"___________г.

|_________________________________________________________________

|                                                        (наименование организации)

|

|

|

|	Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

|

|	Представитель центра                                                (подпись) Ф.И.О.

|

|	М.П.

|

|

|

Приложение В.

(Образец)

Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________20     г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящий акт составлен______________________________________________

(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______20     г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

(наименование изделия)

________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

(указать в каких условиях хранится изделие)

2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

(указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

7. Для восстановления изделия необходимо:

_______________________________________________________________________

Акт составлен "___"______20     г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

качества и комплектации изделия)

М.П.