CПЛИТ-СИСТЕМА

ХОЛОДИЛЬНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат соответствия N РОСС RU.МЕ51.В00973

Выдан ОАО ЦЕНТР "РОССЕРТИФИКО"  до 26.10.2009 г.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис ОАО «Полаир»

(495) 225-33-02 (многоканальный)

vopros @ polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс (83631) 6-46-38, 6-38-63 / (83631) 6-11-74

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

1.  Описание и работа изделия

1.1. Назначение изделия								3

1.2. Технические данные								3

1.3. Устройство и работа изделия							3

2.   Паспортные данные

2.1. Комплектность поставки								8

2.2. Свидетельство о приемке								8

3.   Использование по назначению

3.1. Общие указания									9

3.2. Эксплуатация 									9

3.3. Меры безопасности									9

3.4. Правила монтажа									10

3.5. Порядок работы									10

3.6. Возможные неисправности и способы их устранения		           11

3.7. Правила хранения									11

3.8. Транспортирование									11

4.   Техническое обслуживание

4.1. Общие указания 									11

5.   Приложения

5.1. Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию					13

5.2. Приложение Б. Акт технического состояния (образец)			17

5.3. Приложение С. Описание процесса программирования

(прилагается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления

с устройством, правилами эксплуатации сплит-системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в "Руководство по эксплуатации" необходимые изменения в любое время.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению предприятия-изготовителя.

Настоящее "Руководство по эксплуатации " включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации" и четко следовать его указаниям

Предприятие-изготовитель полностью снимает с себя ответственность за вред, причиненный людям или материальным ценностям вследствие несоблюдения предписаний данного "Руководство по эксплуатации".

Не теряйте данное "Руководство по эксплуатации" с целью  дальнейшего использования.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Сплит-системы холодильные (далее "сплит-системы") среднетемпературные (тип SM…) и низкотемпературные (тип SB…) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Сплит-системы изготовлены в климатическом исполнении "У"  для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от 10 до 40°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно;

- не ниже минус 10°С и относительной влажности 75(±5)% - уличный вариант (U).

1.2. Технические данные

Основные технические характеристики сплит-систем представлены в табл.1.

Температура во внутреннем объеме, создаваемая сплит-системами типов:

SМ … от минус 5 до 5С  (от минус 10 до 10С)*;

SВ … не выше минус 18С  (от минус 25 до минус 18С)*

* - по заявке потребителя, для южных районов

1.3. Устройство и работа изделия

Сплит-система  состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутренний блок – воздухоохладитель – состоит из батареи испарителя с вентиляторами и отделителя жидкости (для линейки Professionalе с клапаном Шредера). Наружный  (компрессорно-конденсаторный) блок  (ККБ) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой, конденсатора, фильтра-осушителя, реле высокого давления (только для моделей  типоразмера 2), заключенных в корпус. На лицевой панели корпуса расположен щиток управления.

На щитке управления находятся элементы управления и контроля: общий выключатель с подсветкой и  блок управления, программирование и управление которым может производиться  дистанционной клавиатурой.

Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Сплит-система оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим отводом образующейся влаги за пределы внутреннего объема камеры.

Все элементы гидросистемы холодильной машины должны быть соединены герметично.

Таблица 1 – технические характеристики сплит-систем

| Тип | Наименование параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодо произ-водите льность Вт, не менее R22/ R404A |  |  | Номи наль ный ток, А R22/ R404A | Потреб- ляемая мощ- ность, Вт, не более R22/ R404A |  | Расход эл.эер гии за сутки. кВт.ч, не более | Система эл.пита ния |  | Рекомендуе мый объем камеры холодиль ной, м3, не более | Габаритные размеры, мм 1 - L x B x H 2 – L x B x H |  | Масса,кг 1 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Среднетемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SМ 109 | 912/960 |  | 2,5/ 3,8 |  |  | 460/600 | 10 | + |  | 9,0 | 415х420х300 490х320х738 |  | 13 44 |
| SМ 111 | 1070/ 900 |  | 3,0/ 3,3 |  |  | 560/760 | 12 | + |  | 11,3 | 415х420х300 490х320х738 |  | 13 44 |
| SМ 113 | 1318/ 1210 |  | 3,5/ 3,9 |  |  | 670/840 | 15 | + |  | 15,0 | 415х420х300 490х320х738 |  | 13 48 |
| SМ 115 | 1464/ 1350 |  | 5,8/ 4,5 |  |  | 1056/950 | 18 | + |  | 17,3 | 415х420х300 490х320х738 |  | 13 48 |
| SМ 218 | 1825/ 1770 |  | 6,5/ 5,2 |  |  | 1210/ 1150 | 19 | + |  | 22,6 | 715х420х300 790х320х738 |  | 19 56 |
| SМ 222 | 2183/ 2120 |  | 4,0/ 2,5 |  |  | 1600/ 1380 | 26 |  | + | 28,9 | 715х420х300 790х320х738 |  | 19 56 |
| SМ 226 | 2561/ 2510 |  | 5,0/ 4,0 |  |  | 1800/ 1650 | 28 |  | + | 35,5 | 715х420х300 790х320х738 |  | 19 56 |
| SМ 232 | 3242/ 3780 |  | 5,2/ 5,0 |  |  | 3000/ 3000 | 36 |  | + | 48,5 | 715х420х300 790х320х738 |  | 19 71 |
| Низкотемпературные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SВ 108 |  | 737/790 |  | 4,5/ 4,3 |  | 920/1000 | 17 | + |  | 5,9 | 415х420х300 490х320х738 | 13 48 |  |
| SВ 109 |  | 848/ 1020 |  | 6,0/ 5,6 |  | 1070/ 1200 | 25 | + |  | 7,6 | 415х420х300 490х320х738 | 13 50 |  |
| SВ 211 |  | 1098/ 1150 |  | 6,6/ 6,4 |  | 1240/ 1300 | 26 | + |  | 11,8 | 715х420х300 790х320х738 | 19 58 |  |
| SВ 214 |  | 1344/ 1530 |  | 4,5/ 4,0 |  | 1820/ 2110 | 27 |  | + | 15,5 | 715х420х300 790х320х738 | 19 67 |  |
| SВ 216 |  | 1615/ 1690 |  | 5,0/ 4,5 |  | 2400/ 2400 | 30 |  | + | 19,9 | 715х420х300 790х320х738 | 19 59 |  |

Примечание:

1.  Расход  электроэнергии – при температуре окружающей среды 26 °С;

- Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды 32°С;

- Масса заправки хладагента указывается в табличке технических данных,

закрепленной на боковой стороне машины

4.  Система эл. питания: 1 – 1/N/PE AC 230 B 50 Гц , 2 -  3/N/РЕ АС 400/230 В

(допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального напряжения).

5.  Габаритные размеры: 1 - воздухоохладитель, 2 – внешний блок;

Описание электрической схемы

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 1- 6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

А1     - регулятор электронный

А2*    - регулятор скорости вращения  вентилятора обдува конденсатора

QG     - выключатель с подсветкой

MC     - электродвигатель компрессора

MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

MVE     - электродвигатель вентилятора испарителя

RK1      - датчик температуры охлаждаемого объема

RK2      - датчик температуры батареи испарителя

K1      - пускатель магнитный компрессора

K2      - пускатель магнитный  ТЭНов

К3      - пусковое реле

TR1*     - датчик-реле температуры (на температуру 5°С)

Сr , Cs       -  конденсатор (рабочий, пусковой)

F1, F2, F3      -   кликсон ( для компрессоров без внутренней защиты)

ES     - ТЭН оттаивания батареи испарителя

EB     - ТЭН поддона

ЕSC     - ПЭН трубки слива

EC*    - подогрев контроллера

EMC*    - подогрев компрессора

РМ      - реле давления

КВ      - клавиатура дистанционная

XS      - соединитель сетевой

XP      - розетка

* -  по заказу потребителя (изделия для низкотемпературных камер)

Сплит-система питается от силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска в работу необходимо включить выключатель QG или нажать на  клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ!  При использовании дистанционного регулирования нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже  если сплит-система работает в режиме ожидания (OFF на дисплее).

Уличный вариант сплит-системы не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 10С. При длительном перерыве в работе при пониженной  температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечение 7 – 8 часов (время прогрева картера

компрессора), включить выключатель QG. Настройка вариатора скорости – см. Приложение В.

ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить  в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

Примечание:1. Контакты силового кабеля:

1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и коричневый), 5 – заземление

(желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера (синий),

8 – оттайка (коричневый);

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера.

Рис.1. Схема электрическая принципиальная сплит-систем  Standard (типы SM…S, SB…S).

Рис.2. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard с дистанционным управлением (типы SM…SD, SB…SD).

Примечание:

1. Контакты силового кабеля: 1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и

коричневый), 5 – заземление (желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера (синий),

8 – оттайка (коричневый)

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера.

Примечание:

1. Контакты силового кабеля: 1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и

коричневый), 5 – заземление (желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера (синий),

8 – оттайка (коричневый)

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера.

Рис.3. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard (уличный вариант – типы SM… U, SB…U).

Рис.4. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Standard (уличный вариант с дистанционным управлением (типы SM…SDU, SB…SDU).

Примечание:

1. Контакты силового кабеля: 1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и

коричневый), 5 – заземление (желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера  (синий),

8 – оттайка (коричневый);

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера

Рис.5. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Professionale с дистанционным управлением

(типы SB108P, SM109P. SM111P, SM113P, SM115P, SM218P)

Примечание:

1. Контакты силового кабеля: 1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и

коричневый), 5 – заземление (желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера  (синий),

8 – оттайка (коричневый);

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера

Рис.6. Схема электрическая принципиальная сплит-систем Professionale с дистанционным управлением

(типы SB109P, SB211P. SB214P, SB216P, SM222P, SM226P)

Примечание:

1. Контакты силового кабеля: 1 и 2 ТЭНы (черный), 3 и 4 эл.двигатели (синий и

коричневый), 5 – заземление (желто-зеленый);

2. Контакты сигнального кабеля: 6 – общий (желто-зеленый), 7 – камера  (синий),

8 – оттайка (коричневый);

3. На сплит-системах 1 типоразмера эл.дв. вентилятора МVC и MVE по 1 шт.

4. Реле давления РМ только на сплит-системах 2 типоразмера

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Комплектность поставки

В комплект поставки входит воздухоохладитель, компрессорно-конденсаторный  блок (ККБ) и вместе с ними следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

Таблица 2 – комплектность

| Наименование | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Типоразмер 1 | Типоразмер 2 |

1.Руководство по эксплуатации 			1			1

2.Кронштейн навески	    				1			1

3.Трубка слива						1			1

4.Трубка соединительная медная (5 м) 		2			2

5.Трубка «армафлекс»(5 м)				1			1

6.Уголок *                                   				4			4

7.Винт самонарезающий 4,0х13 			5			8

8.Винт самонарезающий 4,0х16 			5 			5

9.Винт самонарезающий 4,0х25			10			16

10.Болт 6х20 *                                                             4                              4

11.Шайба 6 Г *                                                             4                              4

12.Шайба 6 *                                                                4                              4

13.Соединитель сетевой	                         		1 			1

* - только для линейки Standard

2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Сплит-система типа ___________заводской номер____________________

соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000;

изделие признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска________________200      г.

Ответственный за приемку____________________

М.П.                        			(подпись)

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Общие указания

В "Руководстве по эксплуатации" излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания сплит-системы в период ее прямого использования.

Для правильной эксплуатации продукт необходимо загружать в холодильную камеру с температурой не более чем на 5°С выше, чем температура хранения.

Стремиться к тому, чтобы дверь холодильной камеры оставалась открытой как можно меньше времени.

Продукт следует размещать таким образом, чтобы он не мешал воздушному потоку циркулировать через воздухоохладитель.

Продолжительность срока службы сплит-системы и ее безопасность в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

3.2. Эксплуатация

SM модели – хранение свежих продуктов

SB модели – хранение замороженных продуктов

Сплит-система должна использоваться исключительно для этих целей.

Не разрешается эксплуатировать сплит-системы в других целях, кроме вышеуказанных.

Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам вследствие несоответствующей, неправильной или нерациональной эксплуатации.

3.3. Меры безопасности

- Запрещается использовать сплит-систему во взрывоопасной атмосфере.

- Запрещается мыть сплит-систему под струей воды или с использованием вредных веществ.

- Запрещается ставить на агрегат сосуды с жидкостью.

- Запрещается использовать агрегат вблизи источников тепла или влаги.

- Не позволяйте находиться посторонним лицам и детям рядом с работающей сплит-системой.

- В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.

Внимание! Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с номинальным током для сплит-систем : 1 типоразмера корпуса  – 6,3А, 2 типоразмера корпуса – 10А.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.

При подключении проводов к соединителю сетевому XS необходимо синий провод подключить на клемму «N» (для машин с 3-х фазным компрессором).

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы сплит-системы или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить сплит-систему и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ,  ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СПЛИТ-СИСТЕМУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

Перед любым видом технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети.

3.4. Правила монтажа

МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Сплит -система уличного исполнения должна быть установлена под навесом (температура окружающего воздуха не ниже минус 10°С и относительная влажность 75(±5)%).

Установка внешнего блока сплит-системы должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка  и пола помещения.

Внешний блок сплит-системы не должен подвергаться солнечному облучению. Не допускается установка отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м.

Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с  установленной на нем сплит-системой, должен быть выровненным  в горизонтальной плоскости.

Запрещается использовать хладагент, содержащий влагу (старый или дешевый).

При несоблюдении указанных  требований предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Установка сплит-системы:

-    закрепить нижний  кронштейн навески на ККБ крепежом (винт 4х 13);

- просверлить отверстия на боковой стенке (панели) камеры согласно

посадочных мест на кронштейнах навески ККБ;

-     закрепить кронштейны навески ККБ крепежными элементами (винт 4Х25);

-     установить уголки на воздухоохладителе (болт, шайба) - только для линейки Standard;

- просверлить отверстия в верхней (потолочной) панели камеры на расстоянии

минимально близком от ККБ, согласно посадочных мест уголков крепления;

-    закрепить воздухоохладитель крепежными элементами;

-    надеть трубку слива воды на штуцер воздухоохладителя;

- трубы возврата хладагента, проходящие по внешней поверхности

холодильной камеры, должны быть утеплены  теплоизолирующим материалом (трубками «армафлекс»);

-     соединить разъемы соединительных труб с соответствующими разъемами на ККБ и воздухоохладителе (перед затягиванием следует убедиться , что нет перекоса в резьбовом соединении), в результате чего вся система заполнится хладагентом из ККБ – только для линейки Professionale;

- соединительные кабели электропроводки, закрепленные на ККБ,

подсоединить на соответствующие контакты клеммника воздухоохладителя

согласно схеме электрической соединений.

-    провода ПЭНов компенсационного клапана и обогрева двери, поставляемых по заявке потребителя  для низкотемпературных камер, подключить на контакт 10 клеммника SD  ККБ сплит-системы и контакт К1 на 3 или 7 или на контакты 25 и 26 контроллера XW60K (дистанционное управление);

- после запуска сплит-системы необходимо проверить, стоит ли добавлять

хладагент.

3.5. Порядок работы

ВНИМАНИЕ!

После транспортирования или хранения при отрицательных температурах изделие необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24ч.

Вставить вилку сетевого кабеля   в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить  клавишный выключатель на щитке управления или нажать клавишу ON/OFF  на клавиатуре. При этом должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры.

Через 10 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры или дистанционной клавиатуры (описание процесса см. в Приложении С).

В случае образования большой толщины "снеговой шубы" на испарителе включить кнопку принудительного оттаивания (см. Приложение С).

3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.4.

3.7. Правила хранения

Хранение сплит-системы должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха не менее минус 35°С и  относительной влажности воздуха не выше 60%.

Срок хранения - не более 6 месяцев.

3.8. Транспортирование

Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое вертикальное положение упакованного изделия.

КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания

Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает  в себя контроль за температурой, создаваемой во внутреннем объеме,  и исправной работой всех элементов сплит-системы.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться  по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41, офис ОАО «Полаир»

(495) 225-33-02 (многоканальный)

е-mail: vopros@рolair.com

web site: www.polair.com

Таблица 4 - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы Устранения |
| --- | --- | --- |

1.Холодильная машина не работа-        Нет электропитания	 	Проверить состояние

ет, не горит лампочка «сеть».                 на клеммах клавишно-	сетевого кабеля и при

го выключателя	             необходимости отре-

монтировать.

Проверить состояние

клеммных соединений

выключателя и при

необходимостии затя-

нуть винты на клеммах

2.Холодильная машина работает          Частая загрузка камеры	Исключить загрузку

долго или непрерывно. В охлаж-           теплыми продуктами	 	камеры горячими и

даемом объеме (далее: камера)					теплыми продуктами.

не поддерживается устойчиво						Уменьшить грузообо-

заданная  температура                  					рот продуктов.

Слишком частое откры-	Уменьшить частоту

вание дверей		открывания дверей.

Испаритель покрыт		Провести оттайку ис-

толстым слоем льда	парителя, уменьшив

время между оттай-

ками

Нарушена герметичность	Проверить уплотнение

камеры			дверей, в случае необ-

ходимости – исправить

Проверить межпанель-

ные стыки.

При наличие зазоров

замазать герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно	При загрузке обеспе-

короткими циклами. В камере                 загружена продуктами	чивать свободный по-

не поддерживается устойчиво						ток воздуха между

заданная температура             					стеллажами с продук-

тами.

Слишком высокая тем-	Машину эксплуатиро-

пература окружающей	вать при температуре

среды			окружающей среды

не выше + 40°С

Нарушена циркуляция	Проверить доступ

воздуха в вентиляторе	воздуха в вентилятор.

конденсатора из-за		Обеспечить зазор

малого расстояния		между верхней

между верхней		частью машины и по-

частью машины и		толком помещения

потолком помещения	не менее 60 cм.

|			                                                                              Приложение А.

|

|                                АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|

|	Настоящий акт составлен "___"_____________200   г.

|  владельцем холодильной машины_________________________________

|                                                                  (наименование и адрес организации,

|_________________________________________________________________

|                        должность, фамилия, имя, отчество)

|  и представителем фирменного центра по техническому сервису

|_________________________________________________________________

|                                      (наименование)

|________________________________________________________________

|                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

|

|  в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

|  с компрессором______________________________,

|  изготовленная    "Совиталпродмаш" "___"_______200  г.,

|  пущена в эксплуатацию "___"_______200   г. электромехаником

|_________________________________________________________________

|                                         (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                            фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N____, выданное "___"__________г.

|_________________________________________________________________

|                                       (наименование организации)

|  и принята на обслуживание

|  механиком_______________________________________________________

|                                                        (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                                 фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

|  оборудования N___, выданное "___"___________г.

|_________________________________________________________________

|                                                        (наименование организации)

|

|

|

|	Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

|

|	Представитель центра                                                (подпись) Ф.И.О.

|

|	М.П.

|

|

|

|

|

|

|

|

|			                                                                              Приложение А.

|

|                                АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|

|	Настоящий акт составлен "___"_____________200   г.

|  владельцем холодильной машины_________________________________

|                                                                  (наименование и адрес организации,

|_________________________________________________________________

|                        должность, фамилия, имя, отчество)

|  и представителем фирменного центра по техническому сервису

|_________________________________________________________________

|                                      (наименование)

|________________________________________________________________

|                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

|

|  в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

|  с компрессором______________________________,

|  изготовленная    "Совиталпродмаш"    "___"_______200  г.,

|  пущена в эксплуатацию "___"_______200   г. электромехаником

|_________________________________________________________________

|                                         (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                            фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

| оборудования N____, выданное "___"__________г.

|_________________________________________________________________

|                                       (наименование организации)

|  и принята на обслуживание

|  механиком_______________________________________________________

|                                                        (наименование организации,

|_________________________________________________________________

|                                                                 фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

|  оборудования N___, выданное "___"___________г.

|_________________________________________________________________

|                                                        (наименование организации)

|

|

|

|	Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

|

|	Представитель центра                                                (подпись) Ф.И.О.

|

|	М.П.

|

Приложение Б.

(Образец)

Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________200  г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящий акт составлен______________________________________________

(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______200 г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

(наименование изделия)

________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

(указать в каких условиях хранится изделие)

2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

(указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

7. Для восстановления изделия необходимо:

_______________________________________________________________________

Акт составлен "___"______200 г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

качества и комплектации изделия)

М.П.