РОССИЯ

АО «Полаир-Недвижимость»

СТОЛ   ХОЛОДИЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ЕАЭС № RU Д-RU.МХ11.В.00ХХХ действительна по ХХ.ХХ.20ХХ г.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

125252, Россия, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корп. «Б»

ООО «Торговый дом Полаир»

(495) 937-64-07

kachestvo@ polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: АО «Полаир-Недвижимость»

123022, Россия, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 41

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел. 8 (8362) 23-25-06

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение

1.   Общие сведения

1.1. Назначение изделия							3

1.2. Технические характеристики						3

1.3. Устройство и работа изделия    					3

2.   Паспортные данные

2.1. Комплектность поставки						4

2.2. Свидетельство о приемке						5

2.3. Гарантийные обязательства						6

3.   Использование по назначению

3.1. Общие указания							7

3.2. Меры безопасности							7

3.3. Установка изделия							8

3.4. Порядок работы 							8

3.5. Возможные неисправности и способы их устранения 		8

3.6. Правила хранения							9

3.7. Транспортирование							9

3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов

и защите окружающей среды                                                            9

4. Техническое обслуживание

4.1. Общие указания							10

5.   Приложения

5.1. Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию (образец)	 	11

5.2. Приложение Б. Акт технического состояния (образец)	 	12

5.3. Приложение С. Описание процесса программирования

(вкладывается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления с устройством, правилами установки и эксплуатации стола холодильного.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание стола имеют право производить сервисные центры организаций Поставщиков или Продавцов технологического оборудования или другие предприятия, осуществляющие техническое обслуживание оборудования по поручению производителя.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

ВНИМАНИЕ! Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы холодильные (далее столы) предназначены для кратковременного хранения охлажденных (замороженных и размороженных) продуктов, а также разделки на них продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Столы предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха:

- для столов  ТМi от плюс 12°С до плюс 40°С;

- для столов  TDi от плюс 12°С до плюс 32°С;

- для столов  ТВi от плюс 12°С до плюс 25°С.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Столы холодильные изготавливаются:

ТМi– стол среднетемпературный для кратковременного хранения продуктов при температуре от минус 2 до плюс 10 °С, двери распашные глухие, частично могут быть заменены ящиками;

TDi – стол высокотемпературный для кратковременного хранения продуктов при температуре от плюс 1 до плюс 10 °С, двери распашные стеклянные, частично могут быть заменены ящиками;

ТВi – стол низкотемпературный для кратковременного хранения продуктов при температуре не выше минус 18 °С, двери распашные глухие, частично могут быть заменены ящиками.

1.2.2 Основные технические характеристики столов представлены в таблице 1.

1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

По конструктивному исполнению стол холодильный состоит из корпуса, столешницы, компрессорно – конденсаторного агрегата, расположенного в нижней части стола и вентилируемого испарительного блока, расположенного во внутреннем обьеме.

Внутренний объем корпуса с передней стороны закрывается дверками либо выдвижными ящиками. Каждая дверка и ящик оснащены магнитной вставкой, обеспечивающей плотное прилегание дверок к корпусу.

Компрессорно- конденсаторный агрегат закрывается отдельной створкой, за которой расположены элементы управления: выключатель и электронный блок, управляющий работой холодильной машины и оттайкой  и показывающий температуру во внутреннем объеме.

Оттаивание испарителя производится автоматически: на среднетемпературных столах – обдувом вентилятора, на низкотемпературных – с помощью ТЭНов, с последующим выпариванием талой воды при работе компрессора.

Продукты размещаются во внутренних отделениях охлаждаемого объема в гастроемкостях или на полках.

Столы холодильные производятся:

- серии «G». Основные элементы: корпус (за исключением внешних задней и нижней обшивок, изготовленных из оцинкованной стали), дверки, столешница, створка холодильной машины изготовлены из нержавеющей стали.

- серии «S». Указанные основные элементы изготовлены из окрашенной оцинкованной стали, за исключением столешницы, изготовленной из нержавеющей стали.

Таблица 1. Технические характеристики

| Обозначение | Внут-ренний объем, м3, не менее | Темпера-тура внутрен-него объема, °С | Номи-на- льный ток, А не более | Пот- реб- ляемая мощ-ность, кВт, не более | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более: Глубина х Ширина х Высота (без борта; без столешницы) | Хладагент, масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМi2GN-S(C), G(C) TMi2GN-XX-S(C),G(C) | 0,22 | Минус 2 ÷ плюс 10 | 3,0 | 0,35 | 100 105 | 700 х 900 х 910 | R134а, 240÷300 |
| ТМi3GN-S(C), G(C) TMi3GN-XXX-S(C),G(C) | 0,37 |  |  |  | 120 125 | 700 х 1375 х 910 |  |
| ТМi4GN-S(C), G(C) TMi4GN-XXXX-S(C) | 0,52 |  |  |  | 140 145 | 700 х 1850 х 910 |  |
| ТМi2-S(C), G(C) TMi2-XX-S(C),G(C) | 0,18 |  |  |  | 95 100 | 600 х 900 х 910 |  |
| ТМi3-S(C), G(C) TMi3-XXX-S(C),G(C) | 0,30 |  |  |  | 110 115 | 600 х 1375 х 910 |  |
| TMi4-S(C), G(C) TMi4-XXXX-S(C),G(C) | 0,40 |  |  |  | 135 140 | 600 х 1850 х 910 |  |
| ТМi2GNpizza –S(C),G(C) TMi2GNpizza-XX-S(C),G(C) | 0,22 |  |  |  | 125 130 | 700 х 900 х 1000 |  |
| ТМi3GNpizza-S(C), G(C) TMi3GNpizza-XXX-S(C),G(C) | 0,37 |  |  |  | 150 155 | 700 х 1375 х 1000 |  |
| ТМi4GNpizza-S(C), G(C) TMi4GNpizza-XXXX-S(C),G(C) | 0,52 |  |  |  | 175 180 | 700 х 1850 х 1000 |  |
| ТМi2pizza-S(C), G(C) TMi2pizza-XX-S(C),G(C) | 0,18 |  |  |  | 115 120 | 600 х 900 х 1000 |  |
| ТМi3pizza-S(C), G(C) TMi3pizza-XXX-S(C),G(C) | 0,30 |  |  |  | 140 145 | 600 х 1375 х 1000 |  |
| TMi4pizza-S(C), G(C) TMi4pizza-XXXX-S(C),G(C) | 0,40 |  |  |  | 160 165 | 600 х 1850 х 1000 |  |
| TMi2GNsal-S(C),G(C) TMi2GNsal-XX-S(C),G(C) | 0.22 |  |  |  | 100 105 | 700 x 900 x 910 |  |
| TMi3GNsal-S(C),G(C) TMi3GNsal-XXX-S(C),G(C) | 0.37 |  |  |  | 120 125 | 700x1375x910 |  |
| TMi4GNsal-S(C),G(C) TMi4GNsal-XXXX-S(C),G(C) | 0.52 |  |  |  | 140 145 | 700x1850x910 |  |
| TMi2sal-S(C),G(C) TMi2sal-XX-S(C),G(C) | 0.18 |  |  |  | 95 100 | 600x900x910 |  |
| TMi3sal-S(C),G(C) TMi3sal-XXX-S(C),G(C) | 0.30 |  |  |  | 110 115 | 600x1375x910 |  |
| TMi4sal-S(C),G(C) TMi4sal-XXXX-S(C),G(C) | 0.40 |  |  |  | 135 140 | 600x1850x910 |  |
| ТDi2GN-S(C), G(C) TDi2GNpizza-S(C),G(C) | 0,22 | Плюс 1 ÷ плюс 10 | 3,0 | 0,35 | 100 125 | 700 х 900 х 910 700 x 900 x1000 | R134а, 240÷300 |
| ТDi3GN-S(C), G(C) TDi3GNpizza-S(C),G(C) | 0,37 |  |  |  | 120 145 | 700 х 1375 х 910 700 x1375x1000 |  |
| ТDi4GN-S(C), G(C) TDi4GNpizza-S(C),G(C) | 0,52 |  |  |  | 140 175 | 700 х 1850 х 910 700 x1850x1000 |  |
| ТDi2-S(C), G(C) TDi2pizza-S(C),G(C) | 0,18 |  |  |  | 95 115 | 600 х 900 х 910 600 x900x1000 |  |
| ТDi3-S(C), G(C) TDi3pizza-S(C),G(C) | 0,30 |  |  |  | 110 135 | 600 х 1375 х 910 600 x1375 x1000 |  |
| TDi4-S(C), G(C) TDi4pizza-S(C),G(C) | 0,40 |  |  |  | 135 170 | 600 х 1850 х 910 600 x 1850 x1000 |  |
| ТDi2GNsal-S(C), G(C) | 0,22 |  |  |  | 100 | 700 х 900 х 910 |  |
| ТDi3GNsal-S(C), G(C) | 0,37 |  |  |  | 120 | 700 х 1375 х 910 |  |
| ТDi4GNsal-S(C), G(C) | 0,52 |  |  |  | 140 | 700 х 1850 х 910 |  |
| ТDi2sal-S(C), G(C) | 0,18 |  |  |  | 95 | 600 х 900 х 910 |  |
| ТDi3sal-S(C), G(C) | 0,30 |  |  |  | 110 | 600 х 1375 х 910 |  |
| TDi4sal-S(C), G(C) | 0,40 |  |  |  | 135 | 600 х 1850 х 910 |  |
| TBi2GN-S(C), G(C) TBi2GN-XX-S(C)G(C) | 0,22 | Не выше минус 18 | 3,5 | 0,55 | 110 115 | 700 х 900 х 910 700 x 900 x 910 | R404A, 260 |
| TBi3GN-S(C), G(C) TBi3GN-XXX-S(C)G(C) | 0,37 |  |  |  | 130 135 | 700 х 1375 х 910 |  |
| TBi4GN-S(C), G(C) TBi4GN-XXXX-S(C)G(C) | 0,52 |  |  |  | 150 155 | 700 х 1850 х 910 |  |
| TBi2-S(C), G(C) TBi2-XX-S(C)G(C) | 0,18 |  |  |  | 100 105 | 600 х 900 х 910 |  |
| TBi3-S(C), G(C) TBi3-XXX-S(C)G(C) | 0,30 |  |  |  | 125 130 | 600 х 1375 х 910 |  |
| TBi4-S(C), G(C) TBi4-XXXX-S(C)G(C) | 0,40 |  |  |  | 140 145 | 600 х 1850 х 910 |  |
| TBi2GNpizza-S(C), G(C) TBi2GNpizza-XX-S(C), G(C) | 0,22 |  |  |  | 130 135 | 700 х 900 х 1000 |  |
| TBi3GNpizza-S(C), G(C) TBi3GNpizza-XXX-S(C), G(C) | 0,37 |  |  |  | 155 160 | 700 х 1375 х 1000 |  |
| TBi4GNpizza-S(C), G(C) TBi4GNpizza-XXXX-S(C), G(C) | 0,52 |  |  |  | 180 185 | 700 х 1850 х 1000 |  |
| TBi2pizza-S(C), G(C) TBi2pizza-XX-S(C), G(C) | 0,18 |  |  |  | 120 125 | 600 х 900 х 1000 |  |
| TBi3pizza-S(C), G(C) TBi3pizza-XXX-S(C), G(C) | 0,30 |  |  |  | 145 150 | 600 х 1375 х 1000 |  |
| TBi4pizza-S(C), G(C) TBi4pizza-XXXX-S(C), G(C) | 0,40 |  |  |  | 165 170 | 600 х 1850 х 1000 |  |

Примечание:

1. Система электропитание: 1/N/PE  230В  50Гц;

2. Допускаемое отклонение напряжения в сети от плюс 10% (242 В) до минус 15 % (187 В);

3. Габаритные размеры – с учетом выступающих частей.

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в табл. 2.

Таблица 2. Комплектность поставки

| Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TMi…GN, TDi…GN, ТВi…GN |  |  | TMi..., TDi…, TBi… |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Стол холодильный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полка-решетка | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Направляющая полки | 4 | 6 | 8 | - | - | - |
| Кронштейн для полки | - | - | - | 8 | 12 | 16 |

2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Стол холодильный типа______________ заводской номер________

Принят в соответствии с конструкторской документацией, соответствует техническим условиям ТУ 28.25.13-002-14479555 (идентичен ТУ 5151-002-14479555-2011) и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ___________________20____г.

Изделие принял контролер ОТК ____________________

М.П.

2.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие стола холодильного требованиям технических условий ТУ 28.25.13-002-14479555 (идентичен ТУ 5151-002-14479555-2011)2011 "Столы холодильные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

- Гарантийный срок хранения стола холодильного ТМ POLAIR составляет 6 (шесть) месяцев с момента производства.

- Гарантийный срок эксплуатации стола холодильного ТМ POLAIR составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приобретения, указанного в Гарантийном талоне (либо в ином документе, удостоверяющем дату покупки) но не более 18-ти месяцев с момента производства.

- Расширенный Гарантийный срок эксплуатации стола холодильного ТМ POLAIR составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при условии проведения пуско-наладочных работ представителями Продавца, наличия оформленного Гарантийного Талона и Акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А) а также регистрации изделия на сервисном портале http://garant.polair.com/, но не более 30 (тридцати) месяцев с момента производства.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- подтверждающих дату и факт приобретения;

- гарантийного талона;

- руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А).

Гарантийные обязательства предоставляются только сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными Производителем.

Подробные условия гарантийных обязательств изложены в Гарантийном Талоне.

В случае возникновения вопросов касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании ООО «ТД ПОЛАИР»: 125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корп. «Б». Тел: (495) 937-64-07, e-mail: service@polair.com

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание изделий (транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.);

- на работы по модернизации, усовершенствованию, внесению конструктивных изменений и адаптации изделия, с целью расширения сферы его применения, указанной в Руководстве по эксплуатации;

- на неисправности любых источников освещения, в том числе сигнальных и светодиодных, на элементы питания, аккумуляторы, предохранители, стеклопакеты, наклейки с дизайном, полки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашивающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;

- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:

- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина, обрыв труб и т.п.);

- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;

- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными Продавцом или Производителем.

- отклонение стандартных параметров электросети (отклонение частоты тока от номинальной – более 0,5%, выход напряжения за пределы диапазона 220В + 10%, - 15%);

- несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделий, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использование изделий не по назначению;

- отсутствие, неразборчивость или изменение заводского номера изделия;

- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых).

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам) и их сервисные центры.

Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе изделий ТМ POLAIR Вы можете направить по адресу: ООО «ТД ПОЛАИР»: 125252 г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, корп. «Б».

Тел. (495) 937-64-07

e-mail: kachestvo@polair.com

сайт: http://www.polair.com

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В руководстве по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания стола в период его прямого использования.

Продолжительность срока службы стола и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического регламента  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического Регламента  ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также  ГОСТ 23833, ГОСТ IEC 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками - IP24 по ГОСТ 14254.

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с током расцепления Ip=6А и дифференциальное токовое реле In=16A, Id=30mA

Сетевая вилка стола должна быть подключена к розетке, имеющей контакт заземления. Запрещается подключение стола через удлинители, не имеющие заземляющего провода, или если сечение проводов удлинителя менее 1 кв.мм.

ВНИМАНИЕ!  При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом.

При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильного агрегата или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить стол от сети и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СТОЛ, ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ.

ВНИМАНИЕ! Демонтаж и разгерметизацию элементов холодильной системы следует производить только после слива хладагента в специальную емкость, не допуская его утечки в атмосферу.

3.3. УСТАНОВКА СТОЛА

Освободить изделие от упаковки, снять с поддона, проверить комплектность поставки.

Осторожно удалить защитную пленку с внешней поверхности стола, вымыть внешние и внутренние поверхности теплой водой с нейтральным моющим средством, ополоснуть и просушить.

Установить стол на выровненную горизонтальную поверхность пола.

Для нормальной работы стола необходимо:

- установить стол на место эксплуатации в вентилируемом помещении на расстоянии от источников тепла не менее 1,5 м и защищенном от прямых солнечных лучей;

-  обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в нижней части стола, где расположена холодильная машина, запрещается перекрывать вентиляционные отверстия машины;

-  не располагать на столешнице посторонние предметы;

-  максимальная температура окружающего воздуха должна быть не выше 43С.

3.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!  Перед включением в работу стол после транспортирования или хранения при отрицательных температурах необходимо выдержать при температуре не ниже плюс 12 °С в течение 24 ч.

Вставить вилку кабеля питания в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить клавишный выключатель на панели управления стола. При этом должна высветиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее контроллера. Через 5 сек на дисплее должно высветиться цифровое значение текущей температуры во внутреннем объеме стола. Температуру во внутреннем объеме

устанавливают путем задания ее на дисплее контроллера (описание процесса см. в Приложении С).

Дать столу проработать не загруженным не менее 30 мин и проверить понижение температуры во внутреннем объеме.

Для нормальной работы стола и поддержания во внутреннем объеме заданной температуры необходимо:

- использовать в столе только полки-решетки, аналогичные входящим в комплект;

- стол загружать продуктами, охлажденными до температуры хранения;

- при загрузке и выгрузке продуктов дверки стола открывать на минимальное время;

- линию загрузки полок стола продуктами ограничивать площадью полок, расстояние между продуктами и вышестоящей полкой должно быть не менее 50 мм, а расстояние между продуктами на крайней правой полке и вентилятором испарителя не менее 100 мм;

- укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.

При работе холодильного стола на испарителе может образовываться слой инея. Оттаивание инея с испарителя производится автоматически. Талая вода стекает в лоток, установленный на компрессоре, где испаряется естественным путем.

Основными признаками нормальной работы стола холодильного являются:

- температура во внутреннем объеме соответствует заданной;

- холодильная машина работает циклично.

3.5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика, уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования, специализированной сервисной организации. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл. 3.

Таблица 3.  Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

| Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Стол холодильный не работает, не горит индикаторная лампа клавишного выключателя | Нет электропитания на клеммах клавишного выключателя | Проверить состояние сетевого кабеля и при необходимости отремонтировать. Проверить наличие питающего напряжения. |
| 2. Стол холодильный работает долго или непрерывно. Во внутреннем объеме не поддерживается устойчиво заданная температура | Частая загрузка стола теплыми продуктами. Слишком частое открывание дверок. Испаритель покрыт толстым слоем льда. Нарушена герметичность холодильной системы. Перекрыты вентиляционные отверстия. Засорен конденсатор. Стол расположен вблизи источников нагрева. Слишком высокая температура окружающей среды. | Избегать загрузки стола горячими и теплыми продуктами. Уменьшить грузооборот продуктов. Выполнить оттайку испарителя, уменьшить время между оттайками и увеличить длительность оттайки. Найти утечку и устранить не герметичность. Открыть доступ к вентиляционным отверстиям. Очистить конденсатор. Удалить стол не менее 1,5 м от источника нагрева. Стол эксплуатировать при температуре окружающей среды не выше +40°С. |
| 3. Холодильный стол работает короткими циклами | Стол слишком плотно загружен продуктами | При загрузке обеспечивать свободный поток воздуха между полками с продуктами |

3.6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С.

Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев.

3.7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованный стол допускается транспортировать всеми видами транспорта за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита от механических повреждений;

- расстановка и крепление упакованного ящика в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения при транспортировании.

КАНТОВАТЬ СТОЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПЕРЕМЕЩАТЬ СТОЛ ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!

3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке стола на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для изделия установлены два вида обслуживания: ежедневное в процессе эксплуатации и периодическое техническое обслуживание, которое выполняется специализированной организацией, уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования.

Ежедневное обслуживание оборудования включает в себя контроль:

- температуры во внутреннем объеме;

- правильной загрузки продуктами (см. раздел 3.4.);

- плотности прилегания уплотнителя дверки;

- системы слива конденсата (отсутствие воды внутри стола).

Во время эксплуатации стол необходимо содержать в чистоте. При санитарной обработке избегать применения абразивных и коррозионных моющих средств.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ СТОЛ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И УДАЛИТЬ ПРОДУКТЫ ИЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

Периодическое техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Периодическое техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца независимо от технического состояния стола в момент начала технического обслуживания.

Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

- проверка правильности размещения и установки стола;

- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);

- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;

- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов;

- проверка надежности электрических соединений;

- проверка напряжения питающей сети, наличие и состояние заземления, целостности изоляции проводов и кабеля питания;

- проверка охлаждения;

- проверка цикличной работы холодильной системы, вращения вентилятора конденсатора, отсутствия снеговой «шубы» на ребрах испарителя;

- проверка программы контроллера и перенастройка параметров (при необходимости).

При невыполнении регламентированного технического

обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации (к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры.

Приложение А.

(Образец)

|                                 АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|

|	Настоящий акт составлен "___"_____________20     г.

|

|  владельцем холодильного стола____________________________________

|                                                                  (наименование и адрес организации,

|__________________________________________________________________

|                         должность, фамилия, имя, отчество)

|  и представителем фирменного центра по техническому сервису

|__________________________________________________________________

|                                                     (наименование)

|__________________________________________________________________

|                                    (должность, фамилия, имя, отчество)

|

|  в том, что стол холодильный  марки___________заводской номер_________

|  с компрессором______________________________,

|  изготовленный                                                  "___"_______20       г.,

|  пущен в эксплуатацию "___"_______20       г. электромехаником

|___________________________________________________________________

|                                         (наименование организации,

|___________________________________________________________________

|                                            фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

|  оборудования N____, выданное "___"__________г.

|___________________________________________________________________

|                                         (наименование организации)

|	Стол принят на обслуживание механиком |___________________________________________________________________

|                                          (наименование организации,

|___________________________________________________________________

|                                              фамилия, имя, отчество)

|  удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

|  оборудования N___, выданное "___"___________г.

|

|___________________________________________________________________

|                                          (наименование организации)

|

|

|

|	Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.

|

|	Представитель центра                                                  (подпись) Ф.И.О.

|

|	М.П.

Приложение Б.

(Образец)

Город (место) приемки изделия____________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия_______________

______________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты_________________________________________

"_____"_____________20___г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Настоящий акт составлен_____________________________________________

(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей_____________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя) ______________________________________________________________________

или представителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N___ от "___"______20___г.)

в том, что при проверке изделия_________________________________________

(наименование изделия)

производства_________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия ________________выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

______________________________________________________________________

(указать, в каких условиях хранятся изделия)

2. Состояние тары и упаковки

______________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

______________________________________________________________________

(указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия_____________________________________________________

(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

______________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

______________________________________________________________________

7. Для восстановления изделия необходимо:

_____________________________________________________________________

Акт составлен   "___"______20___г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектации изделия)

М.П.