МОНТАЖ ДВЕРИ И УСТАНОВКА ПОРОГА

ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПОЛА В ОБЛАСТИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА

- Монтаж двери следует начинать с крепления уплотнительного профиля L-954мм в количестве 2 шт. ( поз.4) к нижней части дверного полотна  при помощи уголка крепежного поз.3 и винтов  СН М 4,2*25 в количестве 16 шт.

- В нижней части панели дверного проема  с 2-х сторон установить прокладку уплотнительную поз.8

- Рис.1 Схема установки уплотнителя. ПЭНа и подогреваемого порога в

- дверном проеме камеры без пола

- 1. Дверной проем                                                6. Провод электронагревательный (ПЭН)

- 2. Дверное полотно                                             7. Вставка контрящая

- 3. Уголок крепежный                                           8. Прокладка уплотнительная

- 4. Уплотнительный профиль                              9. Порог  теплоизолированный(стойка камеры)

- 5. Накладка пороговая                                        10.Бетон или цементный раствор

- 3

- При монтаже камеры без пола с подогреваемым порогом, необходимо в существующем полу в месте установки дверного проема сделать углубление и уложить порог теплоизоляционный (стойка камеры) поз.9

- В паз стойки камеры поз.9 установить провод электронагревательный (ПЭН) поз.6,

- предварительно зафиксировав его при вставки контрящей в количестве 8шт. ( поз.7) Затем установить накладку пороговую (поз.5) и закрепить при помощи винтов  СН М4,2*25

- в количестве – 14шт.

- Вывести конец ПЭНа через накладку пороговую и подсоединить к коробке распределительной в соответствии с рис.2, рис.3

- Рис.2 Схема подключения электрического оборудования

- Выключатель автоматический                                                5. ПЭН двери

- Провод ПВС                                                                              6. ПЭН порога

- Выключатель освещения камеры                                           7. Клапан компенсационный

- (поставляется с машиной холодильной)                                   8. Лампа внутреннего освещения

- 4. Коробка распределительная                                                      9. Машина холодильная

- Рис.3 Схема электрическая подключения ПЭНов компенсационного клапана,

- обогрева двери и дверного порога.

- Х1.X2,Х3,Х4 – коробка распределительная             R1- ПЭН клапана компенсационного

- Н- лампа внутреннего освещения                             R2- ПЭН двери

- Q – выключатель автоматический                            R3- ПЭН порога двери

- ХР – вилка штепсельная

- XS- розетка штепсельная

- S- выключатель освещения камеры