|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица подбора Polair (потолочные моноблоки серии Т)** | | | | | | | |
| Тс(Со) | Та(Со) | **ММ111 Т** | | **ММ115 Т** | | **ММ222 Т** | |
| Q (Вт) | V80(м3) | Q (Вт) | V80(м3) | Q (Вт) | V80(м3) |
| 5о | 20о | 1061 | 7,8 | 1464 | 12,0 | 2330 | 22,5 |
| 25о | 1046 | 7,6 | 1397 | 11,2 | 2255 | 21,4 |
| 30 ⁰ | 987 | 7,0 | 1317 | 10,3 | 2138 | 19,5 |
| 35 ⁰ | 926 | 6,4 | 1236 | 9,4 | 2015 | 17,8 |
| 40 ⁰ | 871 | 5,8 | 1150 | 8,5 | 1885 | 16,5 |
| 45о | 797 | 5,1 | 1058 | 7,6 | 1746 | 15,0 |
| 0о | 20о | 921 | 6,4 | 1298 | 10,1 | 1983 | 17,6 |
| 25о | 906 | 6,2 | 1231 | 9,3 | 1978 | 17,6 |
| 30 ⁰ | 873 | 5,7 | 1161 | 8,6 | 1882 | 16,5 |
| 35 ⁰ | 816 | 5,2 | 1084 | 7,9 | 1775 | 15,3 |
| 40 ⁰ | 743 | 4,6 | 1007 | 7,1 | 1656 | 14,0 |
| 45 ⁰ | 682 | 4,1 | 923 | 6,3 | 1509 | 12,7 |
| -5о | 20о | 791 | 5,0 | 1139 | 8,4 | 1799 | 15,9 |
| 25о | 775 | 4,9 | 1077 | 7,8 | 1720 | 14,7 |
| 30 ⁰ | 726 | 4,4 | 1012 | 7,2 | 1635 | 13,8 |
| 35 ⁰ | 685 | 4,1 | 943 | 6,5 | 1510 | 12,5 |
| 40 ⁰ | 631 | 3,6 | 871 | 5,8 | 1439 | 11,7 |
| 45о | 575 | 3,2 | 793 | 5,1 | 1323 | 10,4 |
| Тс(Со) | Та(Со) | **МВ109 Т** | | | **МВ214 Т** | | |
| Q (Вт) | V100(м3) | V80(м3) | Q (Вт) | V100(м3) | V80(м3) |
| -15 о | 20о | 1139 | 8,7 | 7,0 | 1724 | 17,0 | 13,6 |
| 25о | 1091 | 7,5 | 6,0 | 1662 | 16,2 | 13,0 |
| 30о | 1019 | 6,8 | 5,4 | 1557 | 14,7 | 11,8 |
| 35о | 963 | 6,2 | 5,0 | 1447 | 13,5 | 10,8 |
| 40о | 893 | 5,4 | 4,3 | 1334 | 11,8 | 9,4 |
| -20о | 20о | 985 | 6,1 | 4,9 | 1455 | 13,0 | 10,4 |
| 25о | 952 | 5,9 | 4,7 | 1435 | 12,5 | 10,0 |
| 30о | 895 | 5,3 | 4,2 | 1336 | 11,8 | 9,4 |
| 35о | 835 | 4,6 | 3,7 | 1233 | 10,4 | 8,3 |
| 40о | 773 | 4,0 | 3,2 | 1128 | 9,0 | 7,2 |