|  |
| --- |
| **Таблица подбора Polair (потолочные моноблоки серии Т)** |
| Тс(Со) | Та(Со) | **ММ111 Т** | **ММ115 Т** | **ММ222 Т** |
| Q (Вт) | V80(м3) | Q (Вт) | V80(м3) | Q (Вт) | V80(м3) |
| 5о | 20о |  1061  | 7,8  | 1464  | 12,0  |  2330 |  22,5 |
| 25о | 1046 | 7,6  | 1397  |  11,2 |  2255 |  21,4 |
| 30 ⁰ |  987 |  7,0 |   1317 |  10,3 |  2138 |  19,5 |
|  35 ⁰ |  926  | 6,4 | 1236  |  9,4  |  2015 |  17,8 |
|  40 ⁰ |  871 | 5,8 | 1150  |  8,5  |  1885 |  16,5 |
|  45о |  797  |  5,1  | 1058  | 7,6  | 1746  |  15,0 |
| 0о | 20о | 921  | 6,4  | 1298  |  10,1 | 1983  |  17,6 |
| 25о |    906 | 6,2 | 1231  |  9,3  | 1978  |  17,6 |
| 30 ⁰ | 873  | 5,7  | 1161  |  8,6 | 1882  |  16,5 |
|  35 ⁰ | 816  | 5,2  | 1084  |  7,9 | 1775  |  15,3 |
|  40 ⁰ | 743 | 4,6 |   1007 |  7,1 |  1656 | 14,0 |
|  45 ⁰ |  682 | 4,1 | 923  |  6,3 |  1509 |  12,7 |
| -5о | 20о | 791  |  5,0 | 1139  |  8,4 | 1799  |  15,9 |
| 25о | 775  |  4,9 | 1077  |  7,8 |  1720 |  14,7 |
|  30 ⁰ |  726 |  4,4 | 1012  |  7,2 |  1635 |  13,8 |
|  35 ⁰ |  685 |  4,1 | 943  |  6,5 | 1510  |  12,5 |
|  40 ⁰ |  631 | 3,6 |   871 |  5,8 |  1439 |  11,7 |
| 45о |  575 |  3,2 | 793 |  5,1 | 1323  |  10,4 |
| Тс(Со) | Та(Со) |  **МВ109 Т** |  **МВ214 Т** |
| Q (Вт) | V100(м3)  | V80(м3) |  Q (Вт) | V100(м3)  | V80(м3) |
|  -15 о | 20о |  1139 | 8,7  | 7,0  | 1724  | 17,0  | 13,6  |
| 25о | 1091  | 7,5  |  6,0 |   1662 |  16,2 |  13,0 |
| 30о | 1019  | 6,8 |  5,4 | 1557  |  14,7 |  11,8 |
| 35о | 963 | 6,2 | 5,0 | 1447 | 13,5 | 10,8 |
| 40о | 893 | 5,4 | 4,3 | 1334 | 11,8 | 9,4 |
| -20о | 20о | 985  |  6,1 |  4,9 | 1455  |  13,0 |  10,4 |
| 25о |  952 |  5,9 |  4,7 | 1435  |  12,5 |  10,0 |
| 30о | 895 | 5,3 | 4,2 | 1336 | 11,8 | 9,4 |
| 35о | 835 | 4,6 | 3,7 | 1233 | 10,4 | 8,3 |
| 40о | 773  |  4,0 | 3,2  |  1128 |  9,0 | 7,2 |