Инструкция к контроллеру EV3X21N7.

1.  Включение и выключение прибора

Если параметр POF задан равным 0: - включите /выключите электропитания прибора.

Если параметр POF задан равным 1:   - нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: индикатор  начнет мигать, после чего прибор выключится;

Если прибор находится в режиме ожидания, дисплей также будет выключен, индикатор будет постоянно светится.

Если прибор находится в режиме «малого энергопотребления», дисплей также будет выключен, и будет светится индикатор  .

2.   Отображение температуры, полученной с датчиков

1.      нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: на дисплее будет показан первый доступный код параметра.

2.  выберите необходимый  код параметра Pb1 или Pb2 с помощью клавиш   или   и  нажмите кратковременно кнопку .

Чтобы завершить процедуру:

3.      нажмите и отпустите кнопку , либо не производите действий в течение 60 сек. или   нажмите кратковременно кнопку .

3.     Ручное активирование оттайки

1.      Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.

Если в качестве датчика оттайки используется датчик температуры испарителя (параметр P4 имеет значение 1) и к моменту активации процесса оттайки температура испарителя будет выше той, которую Вы установили  параметром d2, процесс оттайки активирован не будет.

4.     Блокировка/разблокировка клавиатуры

Чтобы заблокировать клавиатуру, выполните следующее:

1.      Не производите действий в течение 30 сек - на дисплее на 1 секунду появится надпись “Loc”, после чего клавиатура автоматически будет заблокирована.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

2.      Нажмите любую кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 4 сек.: на дисплее в течение 4 секунд отобразиться надпись “UnL”

5    НАСТРОЙКА

5.1 Настройка рабочих установок

1.      Нажмите кратковременно кнопку . Начнет мигать индикатор .

2.      С помощью  кнопок  или   выберете необходимую температуру,  действие возможно в течение 15 секунд; см. также параметры r1 и r2.

3.      Нажмите кратковременно кнопку  , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. Мигание индикатора  прекратится, после чего прибор завершит процедуру.

5.2     Настройка параметров конфигурации

Чтобы начать процедуру настройки:

1.      Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 с: на дисплее будет отображено “PA”.

2.      Кратковременно нажмите кнопку  до появления цифры 0.

3.      Кнопками  и   установите значение параметра «пароль» “PAS” (по умолчанию он имеет значение “-19”);действие возможно в течение 15 секунд.

4.      Кратковременно нажмите кнопку  , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображен символ “SP”.

Для выбора параметров настроек:

5.      нажимайте кнопки  или .

Для изменения параметров настроек произвести  установку значение параметра, для этого:

6.      Кратковременно нажмите кнопку  .

7.      С помощью кнопок   и  выбрать необходимое значение; действие возможно в течение 15 секунд: .

8.      Кратковременно нажмите кнопку  , либо не производите никаких действий в течение 15 сек.

Для завершения процедуры:

9.   Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 с, либо не производите никаких действий в течение 60 с (любые внесенные изменения будут сохранены).

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

5.3      Возврат к заводским настройкам

Чтобы получить доступ к процедуре:

1.      Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 с: на дисплее будет отображен символ  “PA”.

2.      Кратковременно нажмите  кнопку  до появления цифры 0.

3.      С помощью кнопок     и  выберите значение “149”, действие возможно в течение 15 секунд.

4 Кратковременно нажмите кнопку   , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображено “dEF”.

5.      Кратковременно нажмите кнопку .

6.      Нажатием кнопок   и  выберите значение “4”, действие возможно в течение 15 секунд.

7.      Кратковременно нажмите кнопку , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее в течение 4 секунд будет мигать надпись “------” , после чего устройство завершит процедуру.

8.     Выключите  и включите электропитание устройства

Чтобы сохранить измененные настройки в качестве заводских:

9.   Задайте параметры конфигурации (при помощи процедуры, описанной в параграфе 5.2).

10.   Начните процедуру с шага 3. Кнопками   и  выберите значение “161”, это действие возможно в течение 15 секунд.

11   Кратковременно нажмите кнопку  , либо не производите никаких действий в течение 15 сек. На дисплее будет отображено “MAP”.

12.   Повторите шаги 5, 6, 7 и 8. Для досрочного завершения процедуры:

13.   Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой в течение 4 с во время выполнения процедуры (например, перед установкой значения “4”, -  тогда восстановление заводских настроек выполнено не будет).

6.        СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

| Код | 6.1 Описание сигналов тревоги |
| --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при достижении нижней границы температуры холодильной камеры. - проверьте температуру холодильной камеры; см. параметр A1. - прибор будет продолжать работать нормально. |
| AH | Сигнал тревоги при достижении верхней границы температуры холодильной камеры. - проверьте температуру холодильной камеры; см. параметр A4. - прибор будет продолжать работать нормально. |
| id | Сигнал тревоги входа открывания двери - установите причину, вызвавшую активацию входа, см. параметры i0 и i1. - эффект будет обусловлен значением параметра i0. |
| iA | Сигнал тревоги от многофункционального входа или датчика давления. - установите причину, вызвавшую активацию входа; см. параметры i0 и i1. - эффект будет обусловлен значением параметра i0. |
| COH | Сигнал тревоги, обусловленный перегревом конденсатора - проверьте температуру конденсатора; см. параметр C6. - прибор будет продолжать работать нормально. |
| CSd | Сигнал тревоги, обусловленный отключением компрессора. - проверьте температуру конденсатора; см. параметр C7. - выключите прибор и снова включите его: если после повторного включения прибора температура конденсатора остается больше той, которая задана параметром C7, отключите электропитание и очистите конденсатор. - компрессор будет выключен. |
| dFd | Сигнал тревоги для выключения оттайки вследствие достижения максимального времени. - проверьте исправность датчика температуры испарителя; см. параметры d2, d3 и d11; - нажмите кнопку, чтобы восстановить на дисплее нормальные показания. - устройство будет продолжать работать нормально. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги будет устранена, прибор вернется к нормальной работе.

7 ВНУТРЕННЕЕ  ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

| Код | Причины возникновения и способы устранения проблем |
| --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика температуры холодильной камеры - проверьте тип датчика (PTC или NTC); см. параметр P0. - проверьте соединение прибора с датчиком; - проверьте температуру в холодильной камере. - работа компрессора будет зависеть от значений параметров C4 и C5. - оттайка активирована не будет. |
| Pr2 | Неисправность датчика испарителя или датчика конденсатора - те же, что и в предыдущем случае, только относительно датчика испарителя или датчика конденсатора. - если параметр P4 имеет значение 1, то процесс оттайки будет протекать в течение времени, установленного параметром d 3; - если параметр P4 имеет значение 1, а параметр d8 имеет значение 2 или 3, прибор будет работать так, как если бы параметр d8 имел значение 0; - если параметр P4 имеет значение 2, сигнал тревоги по перегреву конденсатора (код “COH”) никогда включен не будет; - если параметр P4 имеет значение 2, сигнал тревоги, обусловленный отключением компрессора (код “CSd”) никогда включен не будет. |

После того, как диагностическое сообщение исчезнет с экрана, прибор вернется к нормальной работе.

8.               РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ И ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

| 8.1 | Параметры конфигурации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парам | Мин | Макс |  | Ед.изм | Умолч | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ |
| SP | r1 | r2 |  | °C/°F | 2,0 | рабочая установка; см. также r0 и r12 |
| Парам | Мин | Макс |  | Ед.изм | Умолч | АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ |
| CA1 | -25 | 25,0 |  | °C/°F | 0,0 | калибровка датчика температуры холодильной камеры |
| CA2 | -25 | 25,0 |  | °C/°F | 0,0 | если P4 = 1 , калибровка датчика испарителя; если P4 = 2, калибровка датчика конденсатора |
| P0 | 0 | 1 |  | - - - | 1 | тип датчика (0 = PTC; 1 = NTC) |
| P1 | 0 | 1 |  | - - - | 1 | отображение десятых долей градусов Цельсия , 1 = ДА |
| P2 | 0 | 1 |  | - - - | 0 | единицы измерения температуры: 0 = °C ,1 = °F |
| P4 | 0 | 3 |  | - - - | 0 | функция второго аналогового входа 0 = цифровой вход (выключатель двери или многофункциональный) 1 = датчик испарителя (датчик оттайки) 2 = датчик конденсатора |
| P5 | 0 | 2 |  | - - - | 0 | значение, отображаемое при нормальной работе 0 = температура холодильной камеры 1 = рабочая установка 2 = если P4 = 0, “- - -”,если P4 = 1 , тем-ра испарителя; если P4 = 2, тем-ра конденсатора |
| P8 | 0 | 250 |  | 0,1 с | 5 | задержанное отображение изменений температуры, измеренной датчиками |
| Парам | Мин | Макс |  | Ед.изм | Умолч | ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР |
| r0 | 0,1 | 15,0 |  | °C/°F | 3,0 | дифференциал рабочей установки; см. также r12 |
| r1 | -99 | r2 |  | °C/°F | 2,0 | минимальное значение рабочей установки. |
| r2 | r1 | 99,0 |  | °C/°F | 15,0 | максимальное значение рабочей установки. |
| r4 | 0,0 | 99,0 |  | °C/°F | 0,0 | Повышение тем-ры во время действия функции «энергосбережение»; см. также i0, i10 и HE2. |
| r5 | 0 | 1 |  | - - - | 0 | операция охлаждения или нагрева : 0 = охлаждение, 1 = нагревание |
| r12 | 0 | 1 |  | - - - | 0 | тип дифференциала рабочей установки: 0 = ассимметричный,1 = симметричный |
| Парам | Мин | Макс |  | Ед.изм | Умолч | ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА |
| C0 | 0 | 240 |  | мин. | 0 | задержка между включением прибора и активацией компрессора |
| C2 | 0 | 240 |  | мин | 2 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным |
| C3 | 0 | 240 |  | с | 0 | минимальное время, когда компрессор остается включенным |
| C4 | 0 | 240 |  | мин. | 10 | время, в течение которого компрессор остается выключенным при отказе датчика температуры холодильной камеры (код “Pr1”); см. также C5. |
| C5 | 0 | 240 |  | мин | 10 | время, в течение которого компрессор остается включенным при отказе датчика температуры холодильной камеры (код “Pr1”); см. также C4 |
| C6 | 0,0 | 199 |  | °C/°F | 80,0 | температура конденсатора выше температуры, при которой выдается сигнал тревоги, обусловленный перегревом конденсатора (код “COH”) |
| C7 | 0,0 | 199 |  | °C/°F | 90,0 | температура конденсатора выше температуры, при которой выдается сигнал тревоги об отключении компрессора (код “CSd”) |
| C8 | 0 | 15 |  | мин | 1 | задержка сигнала тревоги об отключении компрессора (код “CSd”) |
| Парам | Мин | Макс |  | Ед.изм | Умолч | ОТТАЙКА |
| d0 | 0 | 99 |  | час | 4 | если d8 = 0, 1 или 2, интервал между процессами оттайки если d8 = 3, максимальный интервал между процессами оттайки 0 = интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован |
| d2 | -99 | 99,0 |  | °C/°F | 2,0 | температура завершения процесса оттайки; см. также d3 |
| d3 | 0 | 99 |  | мин | 15 | если P4 = 0 или 2, длительность процесса оттайки если P4 = 1, максимальная длительность процесса оттайки; см. также d2 0 = процесс оттайки активироваться не будет. |
| d4 | 0 | 1 |  | - - - | 0 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора : 1 = ДА |
| d5 | 0 | 99 |  | мин | 0 | если d4 = 0, минимальное время между включением прибора и активацией оттайки если d4 = 1, задержка активации процесса оттайки после включения прибора |
| d6 | 0 | 2 |  | - - - | 1 | температура, отображаемая во время процесса оттайки (только если P5 = 0) 0 = температура холодильной камеры; 1 = пока во время оттайки температура в холодильной камере остается ниже, чем “рабочая установка + ∆t”, на экране дисплея высвечивается максимальная “ рабочая установка + ∆t”; если во время оттайки температура в холодильной камере остается выше, чем “рабочая установка + ∆t”, на экране дисплея высвечивается максимальная температуры в холодильной камере при активации оттайки Значение ∆t зависит от параметра r12 (r0, если r12 = 0; r0/2, если r12 = 1) 2 = код “dEF” |
| d7 | 0 |  | 15 | мин | 2 | время стекания конденсата |
| d8 | 0 |  | 3 | - - - | 0 | методы активации оттайки 0 = НА ИНТЕРВАЛАХ – оттайка после завершения интервала d0; 1 = НА ИНТЕРВАЛАХ – ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА – оттайка после того , как только время, когда был включен компрессор, достигнет времени, заданного параметром d0; 2 = НА ИНТЕРВАЛАХ – ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ИСПАРИТЕЛЯ – оттайка будет активирована, как только совокупное время, в течение которого температура испарителя будет оставаться ниже, чем температура d9, достигнет времени d0 3 = АДАПТИВНО – оттайка будет активирована на интервалах, продолжительность которых всякий раз будет зависеть от совокупной продолжительности интервалов времени, на которых компрессор был включен, температуры испарителя и активации входа открывания двери; см. также параметры d18, d19, d20, d22, i13 и i14 |
| d9 | -99 |  | 99,0 | °C/°F | 0,0 | температура испарителя выше той, при которой приостанавливается работа счетчика интервалов оттайки (только если d8 = 2) |
| d11 | 0 |  | 1 | - - - | 0 | сигналы тревоги для оттайки включатся, как только будет достигнут максимальный лимит времени (код “dFd”; если P4 = 1 и неисправен датчик тем-ры испарителя (код “Pr2”)), 1 = ДА |
| d18 | 0 |  | 999 | мин | 40 | интервал оттайки (если d8=3, оттайка будет активирована, когда компрессор будет включен, тем-ра испарителя будет ниже d22 в течение времени d18), 0 = оттайка не будет активирована. |
| d19 | 0,0 |  | 40,0 | °C/°F | 3,0 | температура испарителя, ниже которой активируется оттайка (относительно средних температур испарителя, либо “средней температуры испарителя - d19”) (только если d8 = 3) |
| d20 | 0 |  | 999 | мин | 90 | минимальное непрерывное время, в течение которого должен быть включен компрессор, чтобы была активирована оттайка, 0 = оттайка не будет активирована. |
| d22 | 0,0 |  | 19,9 | °C/°F | 2,0 | температура испарителя выше которой отключается оттайка ( "средняя температура испарителя + d22”; только если d8 = 3); см. также d18. |
| Парам | Мин |  | Макс | Ед.изм | Умолч | СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ |
| A1 | 0,0 |  | 99,0 | °C/°F | 10,0 | Нижняя граница температуры при достижении которой будет активирован сигнал нижней границы температурной тревоги (код AL ) (относительно рабочей установки или “рабочая установка «минус» А1”) ; см.также А11, 0 = сигнал тревоги подключен не будет. |
| A4 | 0,0 |  | 99,0 | °C/°F | 10,0 | Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (код “AH”), относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4"; см. также A11, 0 = сигнал тревоги подключен не будет. |
| A6 | 0 |  | 99 | 10мин. | 12 | задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код “AH”) после включения прибора |
| A7 | 0 |  | 240 | мин. | 15 | задержка сигнала тревоги по минимальной температуре (код "AL") и задержка сигнала тревоги по максимальной температуре (код "AH"). |
| A11 | 0,1 |  | 15,0 | °C/°F | 2,0 | дифференциал параметров A1 и A4. |
| Парам | Мин |  | Макс | Ед.изм | Умолч | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ |
| i0 | 0 |  | 4 | - - - | 0 | результат активации цифрового входа 0 = не влияет 1 = ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ – АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ ДВЕРИ (код “id”) |
|  |  |  |  |  |  | - компрессор будет выключен (не более, чем на время i3, либо до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также i2 . |
|  |  |  |  |  |  | 2 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ “ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ” - |
|  |  |  |  |  |  | будет активирована функция «энергосбережения» (с воздействием на компрессор до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также r4. 3 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВХОДА |
|  |  |  |  |  |  | (код “iA”) – прибор будет продолжать работать нормально; см. также i2 4 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВХОД – АКТИВАЦИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ |
|  |  |  |  |  |  | (код “iA”) – компрессор будет отключен (до тех пор, пока вход не будет деактивирован); см. также i2. |
| i1 | 0 |  | 1 | - - - | 0 | Вид контакта цифрового входа 0 = нормально разомкнутый (вход активируется замыканием контакта) 1 = нормально замкнутый (вход активируется размыканием контакта) |
| i2 | -1 |  | 120 | мин. | 30 | если i0 = 1 , задержка передачи сигнала тревоги входа открывания двери (код “id”) -1 = сигнал тревоги передан не будет; если i0 = 3, задержка сигнала тревоги многофункционального входа (код “iA”) -1 = сигнал тревоги передан не будет; если i0 = 4, задержка отключения компрессора после активации сигнала датчика давления (код “iA”) -1 = зарезервировано |
| i3 | -1 |  | 120 | мин. | 15 | максимальное время действия на компрессор, вызванного активацией сигнала тревоги входа открывания двери (код “id”). -1 = действие продлится до тех пор, пока вход не будет деактивирован. |
| i10 | 0 |  | 999 | мин. | 0 | время, которое должно пройти в отсутствие активаций входа открывания двери (после того, как температура в помещении достигнет рабочей установки), чтобы была активирована функция «энергосбережения»; см. также r4 и HE2. 0 = функция не будет активирована. |
| i13 | 0 |  | 240 | - - - | 180 | число активаций входа открывания двери, приводящее к активации процесса оттайки 0 = оттайка не будет активирована. |
| i14 | 0 |  | 240 | мин. | 32 | минимальное время активаций выключателя двери, приводящее к активации процесса оттайки 0 = процесс оттайки не будет активирован. |
| Парам | Мин |  | Макс | Ед.изм | Умолч | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ |
| HE2 | 0 |  | 999 | мин. | 0 | максимальное время работы функции «энергосбережения», активированной вследствие отсутствия активаций входа открывания двери; см. также r4 и i10. 0 = функция будет действовать до активации входа |
| HE3 | 0 |  | 99 | мин. | 0 | интервал времени, в течение которого отсутствуют нажатия кнопок; при превышении длительности этого интервала будет активирована функция «низкого энергопотребления». 0 = режим никогда не будет активирован. |
| Парам | Мин |  | Макс | Ед.изм | Умолч | РАЗНОЕ |
| POF | 0 |  | 1 | - - - | 1 | активация кнопки 1 = ДА |
| PAS | -99 |  | 999 | мин. | -19 | пароль доступа к параметрам конфигурации 0 = ввод пароля не требуется |