Инструкция к контроллеру EV3802N7.

1	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1.1      Включение и выключение прибора

Если прибор включен и никакого цикла не выполняется, дисплей покажет температуру в холодильной камере.

Если никакой цикл не выполняется, то если в течение 10 сек. не будет нажата ни одна кнопка, дисплей автоматически выключится за исключением одной светящейся точки. Для включения дисплея нажмите любую кнопку

Если никакая кнопка не нажата в течение 60 сек., на дисплее будет отображен код "Loc" и клавиатура будет автоматически заблокирована. Для разблокирования клавиатуры удерживайте нажатой любую кнопку в течение 1 сек. На дисплее будет отображен код "UnL".

| СИГНАЛ | ВКЛЮЧЕН | ВЫКЛЮЧЕН | МИГАЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор включен | Компрессор выключен | Выполняется защита компрессора |
|  | Активна оттайка | - | Активен слив конденсата |

|  | Вентиляторы испарителя включены. | Вентиляторы испарителя выключены | Выполняется задержка выключения вентилятора испарителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Активен цикл с управлением по температуре. | - | - Выбран цикл с управлением по температуре - Выполняется тест правильности ввода игольчатого зонда; когда включен светодиодный индикатор цикла с контролем по времени, это означает, что тест был не успешным и активен цикл с контролем по времени. - Когда включен светодиодный индикатор тревоги, это означает, что шоковое охлаждение / заморозка отключено, но активна. - Когда светодиодный индикатор тревоги мигает, это означает, что шоковое охлаждение / заморозка отключено и активна консервация |
|  | Активна консервация | - | - Рабочая установка задана в течение консервации |
|  | Активен сигнал тревоги | - | - |
|  | Отображается время | - | Дисплей показывает максимальное оставшееся время управляемого по температуре шокового охлаждения / замораживания. |

1.2	Активация рабочего цикла

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не активна оттайка.

| 1. |  |  | Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать цикл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОД | СИГНАЛ | ОПИСАНИЕ |
|  | PoS |  | Шоковое охлаждение и консервация с контролем времени (если параметр E0 = 1 или E0 = 2). |
|  | nEG |  | Шоковая заморозка и консервация с контролем времени (если параметр E0 = 1 или E0 = 2). |
|  | PoS |  | Шоковое охлаждение и консервация с контролем температуры (если параметр E0 = 1 или E0 = 3). |
|  | nEG |  | Шоковая заморозка и консервация с контролем температуры (если параметр E0 = 1 или E0 = 3). |
| 2. |  |  | В течение 15 сек. нажмите кнопку START/STOP. |

1.3	Активация последнего выполнявшегося цикла

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не активна оттайка.

| 1. |  | Нажмите кнопку SET. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | В течение 15 сек. еще раз нажмите кнопку START/STOP. |

1.4	Прерывание рабочего цикла

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.

1.Нажмите кнопку START/STOP и удерживайте ее в течение 2 с.

1.5 Активирование оттайки вручную

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакой цикл не выполняется,

дисплей показывает температуру в холодильной камере. Перед следующим циклом откройте дверь камеры и

| 1. |  | Нажмите кнопку UP и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. |
| --- | --- | --- |

1.6 Выключение звукового сигнала

Нажмите любую кнопку.

2	РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ

2.1 	Предварительная информация

Управляемые циклы:

-	шоковое охлаждение и консервация с контролем времени;

-	шоковая заморозка и консервация с контролем времени;

-	шоковое охлаждение и консервация с контролем температуры;

-	шоковая заморозка и консервация с контролем температуры.

Перед каждым циклом с контролем температуры выполняется тест для проверки правильности ввода игольчатого зонда.

Тест состоит из двух фаз: если первая фаза завершилась успешно, то вторая не проводится.Первая фаза завершилась успешно, если [(температура иглы  -  температура камеры)  > порогового значения rc] 3 раза из 5 при проверках через каждые 10 сек. Вторая фаза завершена успешно, если [(температура иглы - температура камеры) > 1 °C/°F] 6 раз из 8 (по сравнению с предыдущим тестом), при проверках каждые (длительность rd/8) сек.

Если тест не успешен, активируется соответствующий цикл с контролем времени.

2.2	Активация шокового охлаждения/ заморозки и консервации с контролем времени

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и не активна оттайка.

| 1. |  |  | Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать цикл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КОД | СИГНАЛ | ОПИСАНИЕ |
|  | PoS |  | Шоковое охлаждение и консервация с контролем времени (если E0 = 1 или 2) |
|  | nEG |  | Шоковая заморозка и консервация с контролем времени (если E0 = 1 или 2) |

Если необходимо изменить стандартные настройки для конкретного цикла:

| 2. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN. Будет показана рабочая установка камеры во время шокового охлаждения / заморозки. |
| --- | --- | --- |
| 3. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 4. |  | . В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |
| 5. |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |
| 6. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN (вниз). Будет показана продолжительность шокового охлаждения / заморозки. |
| 7. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 8. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |
| 9. |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |
| 10. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN. Будет показана рабочая установка камеры во время консервации. |
| 11. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 12. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |
| 13. |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |
| 14. |  | В течение 15 сек. нажмите кнопку START/STOP. |

Настройки являются временными: когда будет активирован новый цикл (а также после отказа электропитания), прибор восстановит значения r1/r2, r7/r8 и r9/rA.

Информация об активном цикле.

| ФАЗА | ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ |
| --- | --- |
| Активно шоковое охлаждение / заморозка | Оставшееся время цикла шокового охлаждения / заморозки |
| Шоковое охлаждение / заморозка завершены. | End (Завершено) |
| Активна консервация | Температура камеры. |

После отказа электропитания, произошедшего во время цикла, цикл автоматически активируется повторно с фазы, в которой он был в момент отказа электропитания. Если электропитание отказало в течение шокового охлаждения / заморозки, счетчик возобновляет свою работу, максимальная погрешность составляет 10 минут.

2.3	Активация шокового охлаждения/ заморозки и консервации с контролем температуры

Убедитесь,что клавиатура не заблокирована и не активна оттайка.

| 1. |  |  |  |  | Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать цикл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОД | СИГНАЛ |  | ОПИСАНИЕ |  |
|  |  | PoS |  |  | Шоковое охлаждение и консервация с контролем температуры (если E0 = 1 или 3) |  |
|  |  | nEG |  |  | Шоковая заморозка и консервация с контролем температуры (если E0 = 1 или 3) |  |
| Если необходимо изменить стандартные настройки для конкретного цикла: |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Для просмотра температуры продукта в конце шокового охлаждения / заморозки в течение 15 сек. нажмите кнопку DOWN. |  |  |
| 3. |  |  |  | Нажмите кнопку SET. |  |  |
| 4. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |  |  |
| 5. |  |  |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |  |  |
| 6. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN. Будет показана максимальная продолжительность шокового охлаждения / заморозки. |  |  |
| 7. |  |  |  | Нажмите кнопку SET. |  |  |
| 8. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |  |  |
| 9. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN. Будет показана рабочая установка камеры во время шокового охлаждения / заморозки. |  |  |
| 10. |  |  |  | Нажмите кнопку SET. |  |  |
| 11. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |  |  |
| 12. |  |  |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |  |  |
| 13. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку DOWN. Будет показана рабочая установка камеры во время консервации. |  |  |
| 14. |  |  |  | Нажмите кнопку SET. |  |  |
| 15. |  |  |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |  |  |
| 16. |  |  |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |  |  |
| 17. |  |  |  | В течение 15 сек. нажмите кнопку START/STOP. |  |  |

Настройки являются временными: когда будет активирован новый цикл (а также после отказа электропитания), прибор восстановит значения r1/r2, r7/r8 и r9/rA.

Если температура иглы меньше температуры продукта в конце шокового охлаждения / заморозки в течение максимальной продолжительности шокового охлаждения / заморозки, цикл отключается, но остается активным.

Информация об активном цикле

| ФАЗА | ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ |
| --- | --- |
| Активно шоковое охлаждение / заморозка | Температура иглы |
| Шоковое охлаждение / заморозка завершены. | End (Завершено) |
| Активна консервация | Температура камеры. |

3      СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

| КОД | ОПИСАНИЕ | СБРОС | УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | тревога датчика камеры | автоматический | - Проверить P0. - Проверить, не поврежден ли датчик. - Проверить электрические соединения. |
| Pr2 | Тревога игольчатого зонда | автоматический |  |
| AL | Сигнал тревоги по низкой температуре | автоматический | проверьте параметры A1 и A2 |
| AH | тревога по высокой температуре | автоматический | проверьте параметры A4 и A5 |
| id | Сигнал тревоги, обусловленный открытой дверцей. | автоматический | проверить параметры i0 и i1 |
| iA | тревога многоцелевого входа | автоматический | проверить параметры i0 и i1 |

4	УСТАНОВКИ

4.1	Установка параметров конфигурации первого уровня

| 1. |  | Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. |
| 3. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 4. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |
| 5. |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |
| 6. |  | В течение 4 секунд удерживайте нажатой кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. |

4.2	Установка параметров конфигурации второго уровня

| 1. |  | Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 3. |  | В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PAS (по умолчанию “-19”). |
| 4. |  | Нажмите кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет код "CA1". |
| 5. |  | Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. |
| 6. |  | Нажмите кнопку SET. |
| 7. |  | В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение. |
| 8. |  | Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. |
| 9. |  | В течение 4 секунд удерживайте нажатой кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. |

5	ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

5.1	Параметры первого уровня

|  |  | № |  | ПАР. |  | УМОЛЧ. |  | РЕГУЛИРОВАНИЕ |  | МИН... МАКС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | r0 |  | 3,0 |  | дифференциал r7, r8, r9,rA |  | 1... 15 °C/°F |
|  |  | 9 |  | r1 |  | 90 |  | Длительность шокового охлаждения с контролем времени |  | 1... 600 мин. |
|  |  | 10 |  | r2 |  | 240 |  | Длительность шоковой заморозки с контролем времени |  | 1... 600 мин. |
|  |  | 11 |  | r3 |  | 3,0 |  | Температура продукта в конце шокового охлаждения с контролем по температуре. |  | -99... 99 °C/°F |
|  |  | 12 |  | r4 |  | -18,0 |  | Температура продукта в конце шоковой заморозки с контролем по температуре. |  | -99... 99 °C/°F |
|  | 13 |  | r5 |  | 90 |  | Максимальная разрешенная продолжительность при шоковом охлаждении с контролем по температуре |  | 1... 600 мин. |  |
|  | 14 |  | r6 |  | 240 |  | Максимальная продолжительность шоковой заморозки с контролем по температуре |  | 1... 600 мин. |  |
|  | 15 |  | r7 |  | 1,0 |  | рабочая установка температуры камеры при шоковом охлаждении |  | -99... 99 °C/°F |  |
|  | 16 |  | r8 |  | -35,0 |  | рабочая установка температуры камеры при шоковой заморозке |  | -99... 99 °C/°F |  |
|  | 17 |  | r9 |  | 2,0 |  | рабочая установка температуры камеры при консервации после шокового охлаждения |  | -99... 99 °C/°F |  |
|  | 18 |  | rA |  | -20,0 |  | рабочая установка температуры камеры при консервации после шоковой заморозки |  | -99... 99 °C/°F |  |

5.2	Параметры второго уровня

|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ | МИН... МАКС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CA1 | 0,0 | Смещение датчика камеры. | -25... 25 °C/°F |
|  | 2 | CA2 | 0,0 | Смещение игольчатого зонда | -25... 25 °C/°F |
|  | 3 | P0 | 0 | Тип датчика: | 0 = PTC 1 = NTC |
|  | 4 | P1 | 1 | Отображать для температуры в °C положение десятичной точки | 0 = нет 1 = да |
|  | 5 | P2 | 0 | Еединицы измерения температуры | 0 = °C 1 = °F |
|  | 6 | P3 | 1 | Включен игольчатый зонд | 0 = нет 1 = да |
|  | 7 | P8 | 5 | время обновления показаний на дисплее | 0... 250 сек. : 10 |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | РЕГУЛИРОВАНИЕ | МИН... МАКС. |
|  | 8 | r0 | 4,0 | дифференциал r7, r8, r9, rA | 1... 15 °C/°F |
|  | 9 | r1 | 90 | Длительность шокового охлаждения с контролем времени | 1... 600 мин. |
|  | 10 | r2 | 240 | Длительность шоковой заморозки с контролем времени | 1... 600 мин. |
|  | 11 | r3 | 3,0 | Температура продукта в конце шоковой заморозки с контролем по температуре. | -99... 99 °C/°F |
|  | 12 | r4 | -18,0 | Температура продукта в конце шоковой заморозки с контролем по температуре. | -99... 99 °C/°F |
|  | 13 | r5 | 90 | Максимальная разрешенная продолжительность при шоковом охлаждении с контролем по температуре | 1... 600 мин. |
|  | 14 | r6 | 240 | Максимальная продолжительность шоковой заморозки с контролем по температуре | 1... 600 мин. |
|  | 15 | r7 | 1,0 | рабочая установка температуры камеры при шоковом охлаждении | -99... 99 °C/°F |
|  | 16 | r8 | -35,0 | рабочая установка температуры камеры при шоковой заморозке | -99... 99 °C/°F |
|  | 17 | r9 | 2,0 | рабочая установка температуры камеры при консервации после шокового охлаждения | -99... 99 °C/°F |
|  | 18 | rA | -20,0 | рабочая установка температуры камеры при консервации после шоковой заморозки | -99... 99 °C/°F |

|  | 19 | rb | 1 | возможный тип цикла | 0 = шоковое охлаждение и консервация 1 = шоковое охлаждение /заморозка и консервация 2 = шоковая заморозка и консервация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | rc | 5,0 | минимальная разница для проведения первой фазы теста игольчатого зонда | 0... 99 °C/°F 0=деактивировано; первая фаза завершена успешно,если[(температура иглы- температура камеры) > rc] при 3 испытаниях из 5 (проверка через каждые 10 сек.) |
|  | 21 | rd | 60 | продолжительность второй фазы теста игольчатого зонда | 1... 99 сек. вторая фаза успешна, если [(температура иглы - температура камеры) > 1 °C/°F] в 6 испытаниях из 8, проверки выполняются через каждые (rd/8) сек |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | КОМПРЕССОР | МИН... МАКС. |
|  | 22 | C0 | 0 | задержка включения компрессора от момента активации цикла и от подачи питания | 0... 240 мин. |
|  | 23 | C1 | 0 | Задержка между 2 последовательными включениями компрессора. | 0... 240 мин. |
|  | 24 | C2 | 2 | Минимальное время, в течение которого компрессор выключен. | 0... 240 мин. |
|  | 25 | C3 | 0 | Минимальное время, в течение которого компрессор включен. | 0... 240 сек. |

|  | 26 | C4 | 10 | Время с выключенным компрессором при тревоге датчика камеры при консервации. | 0... 240 мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | C5 | 10 | Время с включенным компрессором при тревоге датчика камеры при консервации после шокового охлаждения. | 0... 240 мин. |
|  | 28 | C6 | 20 | Время с включенным компрессором при тревоге датчика камеры при консервации после шоковой заморозки. | 0... 240 мин. |
|  | 29 | C11 | 0 | функция игольчатого зонда в случае отказа датчика камеры | 0= игольчатый зонд 1 = игольчатый зонд и датчик камеры |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА | МИН... МАКС. |
|  | 30 | d0 | 0 | Интервал автоматической оттайки. | 0... 99 ч. 0 = только вручную |
|  | 31 | d3 | 10 | длительность оттайки | 0... 99 мин. |
|  | 32 | d7 | 2 | время слива конденсата | 0... 15 мин. |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ (активные в течение консервации) | МИН... МАКС. |
|  | 33 | A1 | 5,0 | Пороговая температура для подачи сигнала тревоги по низкой температуре (согласно r9 и rA) | 0... 99 °C/°F r9 - A1 и rA - дифференциал A1 = 2 °C/4 °F; |
|  | 34 | A2 | 1 | Сделать возможным сигнал тревоги по низкой температуре | 0 = нет 1 = да |
|  | 35 | A4 | 10,0 | Пороговое значение температуры для подачи сигнала тревоги по высокой температуре (согласно r9 и rA) | 0... 99 °C/°F r9 + A4 и rA + дифференциал A4 = 2 °C/4 °F; |

|  | 36 | A5 | 1 | Сделать возможным сигнал тревоги по высокой температуре | 0 = нет 1 = да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | A6 | 15 | задержка сигнала тревоги по высокой / низкой температуре относительно консервации | 0... 240 мин. |
|  | 38 | A7 | 15 | задержка сигнала тревоги по высокой / низкой температуре | 0... 240 мин. |
|  | 39 | A8 | 15 | задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после оттайки | 0... 240 мин. |
|  | 40 | A9 | 15 | задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после закрытия дверцы | 0... 240 мин. если i0 = 0 или 1; |
|  | 41 | AA | 5 | Длительность подачи звукового сигнала после шокового охлаждения / заморозки | 0... 240 сек. |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (всегда включены в течение оттайки и выключены при сливе конденсата) | МИН... МАКС. |
|  | 42 | F0 | 1 | режим работы вентилятора испарителя во время шокового охлаждения / заморозки | - = выключен 1 = включен 2 = включен, если включен компрессор |
|  | 43 | F2 | 2 | активность вентилятора испарителя в течение консервации | - = выключен - = включен 2 = включен, если включен компрессор |
|  | 44 | F8 | 0 | задержка включения вентилятора испарителя после завршения процесса оттайки | 0... 99 мин. |

|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ | МИН... МАКС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | i0 | 0 | функция многоцелевого входа / выключателя дверцы | 0 = вентиляторы испарителя выключены 1 = компрессор + вентиляторы выкл. 2 = сигнал тревоги iA 3 = спустя 10 сек. вентиляторы выключаются 4 = Спустя 10 сек. компрессор + вентиляторы выключаются |
|  | 46 | i1 | 0 | активация входа выключателя дверцы / многоцелевого входа | 0 = когда контакт замкнут; 1 = когда контакт разомкнут; 2 = деактивировано; |
|  | 47 | i2 | 3 | Задержка сигнала тревоги "открыта дверца". | -1... 120 мин. -1 = деактивировано, если i0 = 0 или 1; |
|  | 48 | i3 | -1 | максимальное время подавления регулирования при открытой дверце | -1... 120 мин. -1 = до закрытия дверцы, если i0 = 0 или 1; |
|  | 49 | i7 | 0 | задержка включения компрессора после сброса сигнала тревоги | -1... 120 мин. -1 = выключена; |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ | МИН... МАКС. |
|  | 50 | u0 | 1 | конфигурация вспомогательного выхода | 0 = оттайка; 1 = вентиляторы испарителя; |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | БЕЗОПАСНОСТЬ И МОНИТОРИНГ | МИН... МАКС. |
|  | 51 | Hr0 | - | Не используется | - |
|  | 52 | bLE | 1 | Конфигурация серийного порта | - – деактивировано; 1– адрес для EVconnect и EPoCA; - – адреса для локаль-ной сети EPoCA. |
|  | 53 | rEO | 5 | Интервал записи | 1…240 мин. |
|  | № | ПАР. | УМОЛЧ. | СВЯЗЬ ПО MODBUS | МИН... МАКС. |
|  | 54 | LA | 247 | адрес | 1... 247 |

|  | 55 | Lb | 2 | Скорость передачи сигнала по MODBUS | 0=2400 Бод; 1=4 800 Бод; 2=9 600 Бод; 3=19 200 Бод; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56 | LP | 2 | Проверки на четность при связи по Modbus | 0 = нет, 1 = нечетный. 2=четный. |
|  | 57 | E0 | 1 | Величина, которая может быть изменена перед началом цикла. | 0 = деактивировано; 1 = продолжительность шокового охлаждения / заморозки с контролем времени, либо температура продукта при окончании шокового охлаждения / заморозки с контролем температуры; 2 = продолжительность шокового охлаждения / заморозки с контролем времени и/или рабочая установка температуры камеры в течение шокового охлаждения / заморозки; 3 = продолжительность шокового охлаждения / заморозки с контролем времени и рабочая установка температуры камеры в течение шокового охлаждения / заморозки или температура продукта при окончании шокового охлаждения / заморозки с контролем температуры и рабочая установка камеры в течение шокового охлаждения / заморозки. |
|  | 58 | E9 | - | не используется. | - |

|  | 59 | PAS | -19 | Пароль доступа | -99... 999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | PA1 | 426 | Пароль уровня 1 для EVCONNECT и EPoCA | -99... 999 |
|  | 61 | PA2 | 824 | Пароль уровня 2 для EVCONNECT и EPoCA | -99... 999 |

6	Мониторинг.

- через сеть RS-485 (сетевая карта EVIF22TSX);

- через Bluetooth с приложением EV connect

(сетевая карта EVIF25TBX);

- через сеть Wi-Fi к облачной системе удаленного

мониторинга EPoCA

(сетевая карта EVIF25TWX + блок питания 12В).